소 방 시 설 점 검 결 과
현장명 : 코엑스 몰					2015년 2월 23일 ~ 4월 3일
NO	설비명	위 치	지 적 내 용		지적대책	NFSC (화재안전기준)
1	소화설비	지하1층 EPS-15실	자동식 소화장치 (청정, FM-200) 솔레노이드밸브 선로 미결선 (1개소)		조치요함	NFSC 107A 제 8조
2		지하1층 EPS-9실	자동식 소화장치 (청정, FM-200) 솔레노이드 밸브 미체결 (1개소)		조치요함	NFSC 107A 제 8조
3		지하1층 EPS-E1실	자동식 소화장치 (청정, FM-200) 솔레노이드밸브 선로 미결선 (1개소)		조치요함	NFSC 107A 제 8조
4			자동식 소화장치 (청정, FM-200) 솔레노이드 밸브 미체결 (1개소)		조치요함	NFSC 107A 제 8조
5		지하1층 IBS-2실	자동식 소화장치 (청정, FM-200) 솔레노이드밸브 선로 미결선 (1개소)		조치요함	NFSC 107A 제 8조
6		지하2층 EPS-E1실	자동식 소화장치 (청정, FM-200) 솔레노이드 밸브 미체결 (1개소)		조치요함	NFSC 107A 제 8조
7		지하2층 EPS-E3실	자동식 소화장치 (청정, FM-200) 솔레노이드 밸브 미체결 (1개소)		조치요함	NFSC 107A 제 8조
8	경보설비	1층 전시장	전시장 1층 발신기 동작시 전시장 1층 일부구간 (방재실측) 지구경종 연동불량 (1층 전시장 주차고객센터 일부 (2개소) 지구경종 연동 확인)		조치요함	NFSC 203 제 8조
9		지하1층 전체	ZARA 매장 우측 발신기 동작시 지구경종 연동불량 (지하1층 코엑스몰 전체)		조치요함	NFSC 203 제 8조
10		지하2층 리모델링 주차구역	지하1층 ZARA 매장 우측 발신기 동작시 지하2층 지구경종 연동불량 (지하2층 리모델링 주차구역 일부 (A, C, D구역) 지구경종 연동 확인)		조치요함	NFSC 203 제 8조
11			지하2층 주차장 발신기 동작시 지하2층 지구경종 연동불량 (지하2층 리모델링 주차구역 일부 (A, C, D구역) 지구경종 연동 확인)		조치요함	NFSC 203 제 8조
		지하2층 전체