점검결과내역 및 보완대책(종합)

점검대상처 : 타라호텔                                     점검일자 :2014년 3월 24일

소 방 시 설		점 검 결 과	보 완 대 책	국가화재 안전기준 (NFSC)
경보설비	자동화재 탐지설비	1.감지기 불량 -6F 창고. 609호. 608호. -3F 305호. -2F 201호. -1F 로비 (연기) - 프론트 옆 사무실. 2.감지기 탈락 -B1F 202호. -B2F 대기실. 4.지구경종 선로분리 -B1F 111호. 102호. 101호.	1.교체요함 2.교체요함 4.결선요함	NFSC203제7조 NFSC203제7조 NFSC203제8조
피난설비	유도등 유도표지	1.피난구유도등 점등불량 -PH1F 출입구. -B1F E/V 측. -B2F 물탱크실 옆 출입구. - 보일러실 출입구, 2.계단통로유도등 점등불량 -1F~B1F 주 출입구. 3.통로유도등 점등불량 -B2F 203호 앞 (→)	1.교체요함 2.교체요함 3.교체요함	NFSC303제9조 NFSC303제9조 NFSC303제9조
	휴대용 비상조명등	1.휴대용 비상조명등 점등불량 -6F 603호. -5F 510호. 508호. -2F 212호. -B1F 109호. 101호. 110호. 106호. 103호. 111호. 116호. -B2F 201호. 205호. 203호. 211호. 210호. 209호. 202호. 2.휴대용 비상조명등 탈락 -B1F 107호.	1.교체요함 2.교체요함	NFSC304제4조 NFSC304제4조

동화GM주식회사