탄천 슬러지 건조시설 정비(중지) 계획서

1. 보수목적

• 슬러지 건조시설은 예비기기가 없어 건조 공정 중 어느 한 공정만 고장이 발생하여도 가동 할 수 없으므로 예방정비(연간단가)를 시행하여 가동률 제고로 슬러지 적치 해소 및 슬러지 처리비 절감에 기여하고자 함.

2. 중지(정비보수)사유

• 건조기 디스크 마모로인한 스팀누출 및 혼합 컨베이어 등의 노후와 마모로 슬러지 처리량이 현저하게 줄어들어 정비가 필요하며,

• 설비 가동중지시점에 맞추어 정기적인 보일러 세관작업, 여과집진기 및 공기압축기등 주요설비의 내부 상태점검 및 노후부품의 교체․수리를 함께 실시하고자 함.

3. 보수일정

•보수(중지)기간 : ‘16년 04월 05일(화) 00:00 ~ ‘16년 04월 12일(화) 12:00 (총180시간)

4. 슬러지처리계획

• 정비(중지)기간 중 탈수슬러지 미처리 예상량 : 약 169톤/일         (총    :                1,268톤)

슬러지적치장 저장용량	현재 적치량 (3.21기준)	발생량 (3.1~3.21기준)	슬러지처리량		적치 가능량
			매립지 (3.1~3.21기준)	건조처리량
3,000톤	1,200톤	302톤/일	133톤/일	-	532톤

•처리방법 : 슬러지 적체를 최소화하기 위해 오니처리운영부와 협의하여 발생슬러지를

최대한 반출처리하고, 건조시설 재가동 후 반입처리.

5. 주요작업사항

• 외주작업

설 비 명	보 수 사 항	비 고
□ 탄천 건조시설 기계시설물 정비(연간단가)
· 건조시설 및 부대설비 정비	․건조기 디스크육성용접, 삼발이등 건조기 부속품 교체 ․건조기 에어라인 설치 ․여과집진기 백필터 교체, 습식세정탑 엘레먼트 교체 ․혼합컨베이어, 순환이송컨베이어 정비	· 장기간 가동으로 인한부품 마모 발생
□ 탄천 건조시설 보일러세관(연간단가)
· 보일러 및 부대기기 세관	․보일러 세관 및 소제작업 ․공기예열기 스케일 제거 작업 ․응축수탱크 정비 ․폐열회수장치 열교환기 교체 및 청소작업 ․각종 부속기기 소제	․보일러 및 부대설비성능유지 안전사고 방지

•자체작업

기 간	보 수 사 항	비 고
04월 05일(화)	건조기 점검구 및 배관 내부 청소
	건조기 두께측정 및 용접부분 Check
	슬러지 압송피더 내부점검 및 청소
04월 06일(수)	건조 배가스 배관 개공 작업
	건조슬러지 냉각이송 컨베이어 점검
	집수정 피트점검 및 청소
04월 07일(목)	전체 배수라인 점검 및 청소
	건조슬러지 배출 컨베이어 점검
	건조슬러지 저장조 내부 및 레벨센서 점검
04월 08일(금)	원격배출기 흡입배관 개공 작업
	오토스트레이너 필터 청소
	각 설비 감속기 Oil 교체
04월 09일(토)	건조슬러지 수직이송 컨베이어 점검
	각 송풍기 및 감속기 커플링 점검 및 주유
04월 10일(일)	슬러지 반입문 베어링부 및 limit 작동상태 점검
	탈수슬러지 배출컨베이어 체인 장력 상태 및 주유상태점검
	콘베어류 베어링부 및 벨트, 체인장력 점검
04월 11일(월)	집진기 공압실런더 작동점검 및 압력 조절변 점검
	각종 펌프류 패킹 및 베어링 마모 점검
	보일러 수면계 및 각종 제어변 점검
04월 12일(화)	각 설비 보수상태 점검 및 시운전
	현장 정리정돈 및 청소작업
	가동개시

6. 안전교육 및 안전관리

• 안전관리계획 수립 후 사전에 보수 및 점검에 참여하는 외부 및 내부자에 대한 안전관리 교육을 실시하고, 작업시에는 안전장구 및 보호구를 반드시 착용토록 조치

가. 기계 & 기본 안전부분 안전교육 내용

- 회전체 주의 및 근무복장 단정, S/W OFF 후 작업 중 표찰 부착

- 고온 작업시 화상주의 안전장구 착용

- 안전 보호구 착용〔안전벨트 및 안전화, 안전모 등〕

- 추락 및 협착 주의사항〔고층 작업시 안전벨트 착용, 안전거리 유지〕

- 작업중 및 보행시 바른 보행 실시〔설비 돌출부위 및 계단 통행시 주의사항〕

- 현장내 흡연금지

나. 전기 & 가스 부분 안전교육

- 각 작업시 스위치(S/W) 조작시 Off 확인 후 작업실시하며 팀리더 지시에 따름

〔상호간 의사소통 원활〕

- 용접기 사용시 케이블 피복 손상부 점검 및 Holder 상태 확인 후 S/W 조작

- 가스 및 산소 취급시 밸브 Open / Close 상태 확인 철저

- 불티 비산방지 조치, 소화기 현장 비치

7. 탄천 슬러지 건조시설 정비 및 세관 (연간단가) 일정표

일 정 작 업 명	05일(화)	06일(수)	07일(목)		08일(금)		09일(토)	10일(일)			11일(월)		12일(화)
	00:00~18:00	08:00~18:00	08:00~18:00		08:00~18:00		08:00~18:00	08:00~18:00			08:00~18:00		08:00~12:00
외 주 작 업
건조기 디스크 육성, 자켓부분 용접
컨베이어류 정비
여과집진기, 습식세정탑 정비
건조기 부속품 교체
보일러세관 및 공기예열기등 소제
각종 부속기기 정비
자 체 작 업
건조기 점검구 및 배관 내부 청소
건조기 두께측정 및 용접부분 Check
슬러지 압송피더 내부점검 및 청소
건조 배가스 배관 개공 작업
건조슬러지 냉각이송 컨베이어 점검
집수정 피트점검 및 청소
전체 배수라인 점검 및 청소
건조슬러지 배출 컨베이어 점검
건조슬러지 저장조 내부 및 레벨센서 점검
원격배출기 흡입배관 개공 작업
오토스트레이너 필터청소
각 설비 감속기 Oil 교체
건조슬러지 수직이송 컨베이어 점검
각 송풍기 및 감속기 커플링 점검 및 주유
슬러지 반입문 베어링부 및 limit 작동상태 점검
탈수슬러지 배출컨베이어 체인 장력 상태 및 주유상태 점검
콘베이어류 베어링부 및 벨트, 체인장력 점검
집진기 공압실런더 작동점검 및 압력 조절변 점검
각종 펌프류 패킹 및 베어링 마모 점검
보일러 수면계 및 각종 제어변 점검
각 설비 보수상태 점검 및 시운전
현장 정리정돈 및 청소작업
가동개시