## Slide 1
축전지 방전 성능진단 보고서
성능진단 대상 |  | 탈수기동 |  | 설치일자 |  | 2010.04 | 
Cell Model |  | KBA2100 |  | 메이커 |  | 아트라스 | 
정격용량 | 150AH | 방전온도 | 19℃ | 진단감독 |  | - | 
Pack Type | 110V | Cell Type | 2V(55셀) | 진단시작시간 |  | 2014년4월21일 | 
방전 조건 전체전압 Limit | 99V (1.80V x 55셀) |  |  | 셀 전압 Limit | 1.80V | 방전시간설정 | 120분
방전 전류 | 30A |  |  | 실제 방전시간 | 60분 | 방전중단원인 | 수동멈춤
축전지 성능진단 절차 : 정류기부터 축전지분리  방전시험  충전 (충전과정 모니터링 확인)
축전지 용량구분 | 해당 셀 수 | 해당 셀 번호 | Solution | 비고
80% 이상 | 55 |  | 사용가능 | 교체 필요 없음
60 ~ 79% | 0 |  | 교체 또는 사용 | 기준에 따라 다름
60% 미만 | 0 |  | 교체 | 반드시 교체 하여야 함
Result & Solution
셀 순서는 축전지에 부착되어 있는 번호와 같습니다.

## Slide 2
3. 방전 전체 전압 특성곡선
( 방전전류 = 30A =0.3C = 2시간율 )
Chart: 

## Slide 3
4. 방전 량 및 방전 전류
Chart: 
Chart: 

## Slide 4
5. 방전 시작 /중지 전압그래프
<1 ~ 48번>
Chart: 
Ubegin(V) | 2.154 | 2.165 | 2.151 | 2.158 | 2.158 | 2.165 | 2.166 | 2.167 | 2.159 | 2.137 | 2.165 | 2.162 | 2.165 | 2.164 | 2.155 | 2.16 | 2.156 | 2.17 | 2.157 | 2.168 | 2.156 | 2.163 | 2.148 | 2.176 | 2.158 | 2.161 | 2.171 | 2.17 | 2.17 | 2.153
Uend(V) | 1.947 | 1.964 | 1.952 | 1.96 | 1.962 | 1.981 | 1.97 | 1.974 | 1.955 | 1.919 | 1.962 | 1.951 | 1.976 | 1.968 | 1.949 | 1.968 | 1.951 | 1.989 | 1.954 | 1.97 | 1.957 | 1.957 | 1.942 | 1.98 | 1.955 | 1.966 | 1.981 | 1.987 | 1.969 | 1.948
Chart: 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
Ubegin(V) | 2.151 | 2.156 | 2.157 | 2.16 | 2.163 | 2.159 | 2.154 | 2.155 | 2.156 | 2.169 | 2.163 | 2.147 | 2.152 | 2.163 | 2.164 | 2.143 | 2.165 | 2.167 | 2.155 | 2.163 | 2.159 | 2.158 | 2.152 | 2.169 | 2.15
Uend(V) | 1.949 | 1.96 | 1.963 | 1.962 | 1.963 | 1.959 | 1.944 | 1.962 | 1.945 | 1.966 | 1.973 | 1.938 | 1.946 | 1.971 | 1.966 | 1.916 | 1.967 | 1.965 | 1.945 | 1.965 | 1.956 | 1.955 | 1.947 | 1.976 | 1.949

## Slide 5
6. 셀별 전압곡선(1-10)
Chart: 
Chart: 

## Slide 6
6. 셀별 전압곡선(11-20)
Chart: 
Chart: 

## Slide 7
6. 셀별 전압곡선(21-30)
Chart: 
Chart: 

## Slide 8
6. 셀별 전압곡선(31-40)
Chart: 
Chart: 

## Slide 9
4. 셀별 전압곡선(41-50)
Chart: 
Chart: 

## Slide 10
4. 셀별 전압곡선(51-60)
Chart: 

## Slide 11
5. 개별용량(1-30)
Chart: 
셀별용량(%) | 87.5 | 91.5 | 88.7 | 90.6 | 91.1 | 95.6 | 93 | 93.9 | 89.4 | 80.8 | 91.1 | 88.5 | 94.4 | 92.5 | 88 | 92.5 | 88.5 | 97.5 | 89.2 | 93 | 89.9 | 89.9 | 86.3 | 95.4 | 89.4 | 92 | 95.6 | 97 | 92.7 | 87.7
Chart: 
용량(Ah) | 87.5 | 91.5 | 88.7 | 90.6 | 91.1 | 95.6 | 93 | 93.9 | 89.4 | 80.8 | 91.1 | 88.5 | 94.4 | 92.5 | 88 | 92.5 | 88.5 | 97.5 | 89.2 | 93 | 89.9 | 89.9 | 86.3 | 95.4 | 89.4 | 92 | 95.6 | 97 | 92.7 | 87.7

## Slide 12
5. 개별용량(31-60)
Chart: 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
셀별용량(%) | 88 | 90.6 | 91.3 | 91.1 | 91.3 | 90.4 | 86.8 | 91.1 | 87 | 92 | 93.7 | 85.4 | 87.3 | 93.2 | 92 | 80.1 | 92.3 | 91.8 | 87 | 91.8 | 89.6 | 89.4 | 87.5 | 94.4 | 88
Chart: 
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
용량(Ah) | 88 | 90.6 | 91.3 | 91.1 | 91.3 | 90.4 | 86.8 | 91.1 | 87 | 92 | 93.7 | 85.4 | 87.3 | 93.2 | 92 | 80.1 | 92.3 | 91.8 | 87 | 91.8 | 89.6 | 89.4 | 87.5 | 94.4 | 88

## Slide 13
6. 진단 결과 및 의견
진단 결과 신뢰도 | 90% | 사 유 | 
교체 대상 셀 개수 |  | 교 체 기 준 | 용량 80%
교체 대상 셀 번호 | 앞의 용량그래프 참조 |  | 
주의대상 셀 번호 |  |  | 
진단 종합 의견 |  |  |