주제선정 및 문제점 목록

(                )

주 제
고도처리시설의 효율적 운영방안

선정배경 및 문제점
□ 선정배경 ○ 고도처리 도입 후 오존 조견표를 이용하여 냄새물질을 감소시켰지만, 활성탄지 등에서 오존냄새가 지속적으로 발생되어 AOP 공정을 도입하여 오존냄새를 최소화 하고 냄새물질도 정수에서 불검출로 나타남 ⇒ 구체적인 오존/과산화수소 조견표가 제시되지 않아 오존과 과산화수소 가 과소 또는 과대 투입되는 경우가 발생됨 ○ AOP 공정 운영시 오존접촉지 후단 잔류오존농도가 Zero로 유지되기 때문에 동절기에는 오존 소득능을 확보할 수 없어 정수지에서 소독능 1 이상 확보가 어려움 ○ 또한, 분배조의 월류벽으로 공기가 혼입되어 오존효율 감소가 우려됨(연구원) □ 선정이유 ○ AOP 공정 도입 후 오존/과산화수소 조견표 부재 ○ 동절기 AOP 공정 운영시 오존 소독능 확보 필요 ○ 분배조의 월류벽 제거시 문제점 발생검토 □ 문제점 ① 오존과 과산화수소 조견표 부재로 약품이 과소/과대 투입됨 - 암사 고도처리시스템에 적합한 조견표 개발 ② 동절기 오존 소독능 감소로 소독능 증가방안 필요 ③ 분배조의 월류벽으로 인한 공기혼입에 대한 문제점을 구체적으로 알수 없음

문제점의 원인 및 해결방안

□ 문제점의 원인

문 제 점	근 본 원 인	비 고
① 오존과 과산화수소 조견표 부재로 약품이 과소/과대 투입	오존과 과산화수소 비율에 의한 냄새물질 등의 제거효율을 미리알수 없어 조견표 부재
② 동절기 오존 소독능 감소로 소독능 증가방안 필요	- AOP공정으로 운영시 오존접촉지 후단농도가 Zero로 유지되어 오존공정 소독능을 활용할 수 없음
③ 분배조의 월류벽으로 인한 공기혼입에 대한 문제점을 구체적 으로 알 수 없음	- 월류벽으로 인한 공기혼입에 대한 문제점 즉 오존효율 저하 등을 제시하지 않았고, 월류벽 제거시 유량 균등여부를 예측할 수 없음	연구원

□ 해결방안

문제점	해결방안	비 고
① 오존과 과산화수소 조견표 부재로 약품이 과소/과대 투입	- 고도효율(TOC,냄새물질)분석을 통한 오존/과산화수소 조견표 제시
② 동절기 오존 소독능 감소로 소독능 증가방안 필요	- 1안 : 오존공정운영으로 잔류오존 농도 최소화 (0.02~0.03mg/L) - 2안 : AOP공정 운영으로 오존중간 지점(2단)에 잔류오존농도를 이용하여 소독능 향상 및 오존냄새 Zero	2안은 소독능 향상 여부 검증 필요
③ 분배조의 월류벽으로 인한 공기혼입에 대한 문제점을 구체적 으로 알수 없음	- 오존효율을 분석하여 월류벽 제거여부 판단 - 전산유체프로그램을 이용한 유량균등여부 확인 필요 (연구원)

실 천 계 획 서(Action Plan)

의 사 결 정	채 택	채택불가	유 보
	○

□ 주    제 : 고도정수처리시설의 효율적 운영방안

□ 해결방안 : 고도효율 분석을 통한 AOP 조견표 개발 및 소독능 향상

□ 달성지표 : AOP 조견표 개발 및 동절기 정수지 소독능 1이상 유지

□ 세부 실천계획

○ 고도처리공정 효율적 운영을 위한 오존/과산화수소 조견표 개발

- 추진일정 : 2015.6. ~ 2016.12.

- 추진내용

․국내외 연구사례 분석

․오존/과산화수소 비율 변화에 따른 고도처리 효율 평가

․냄새물질 농도별 용존오존제어(1단) 설정값 결정

○ 동절기 오존 소독능 확보

- 추진일정 : 2015.11. ~ 2016.12.

- 추진내용

․정수처리 공정별(도수관로, 오존, 정수지) 소독능 분석

․오존 소독능 확보를 위한 오존접촉조 잔류오존농도 설정값 결정

○ 분배조의 월류벽 제거에 따른 문제점 검토

- 추진일정 : 2015.11. ~ 2016.12.

- 추진내용

․오존효율(오존용해효율, 냄새물질, TOC) 분석

․전산유체를 이용한 분배조 월류벽 제거여부에 따른 유량균등여부 검증(연구원)

□ 고려사항

○ 고도처리 최적운영을 위한 지속적인 수질·공정자료 분석 및 반영