(자가)태양광 발전설비 안전조치 이행점검표

[붙임2]

구분	점검내용	점검 결과	비고
1	접속함 역전류방지 다이오드 제거여부	-	접속함 교체예정 (KS인증 후)
2	접속함 상부 간선트레이를 이설하거나 화재보호판을 설치여부	○
3	개선된 점검표를 반영한 점검표 등 작성 여부	○
4	개선된 점검표를 반영한 월간점검 실시여부	○
5	접속함, 인버터, 배전반 주변에 소화기를 비치여부	○
6	접속함, 인버터, 배전반 내부 거미줄, 분진 등의 제거여부	○
7	업무분장에 자가태양광 담당자 명기여부	○
8	’18년 태양광점검에 따른 센터별 ‘지적사항’[붙임3] 조치여부	○
9	(영등포정수센터)태양광시설개선 시범사업 진행여부	-	접속함 KS인증 후 실시예정

점검일시 : 2019.   3.   12.

점검장소 : 2정수여과지, 활성탄흡착지

점 검 자 :  (소속) 정수시설과  (직급) 전문경력관다군   (성명) 이승우

(소속)             (직급)                  (성명)

(소속)             (직급)                  (성명)

(자가)태양광 발전설비 안전조치 이행점검표

구분	점검내용	점검 결과	비고
1	접속함 역전류방지 다이오드 제거여부	○	2.15 완료
2	접속함 상부 간선트레이를 이설하거나 화재보호판을 설치여부	○
3	개선된 점검표를 반영한 점검표 등 작성 여부	○
4	개선된 점검표를 반영한 월간점검 실시여부	○
5	접속함, 인버터, 배전반 주변에 소화기를 비치여부	○
6	접속함, 인버터, 배전반 내부 거미줄, 분진 등의 제거여부	○
7	업무분장에 자가태양광 담당자 명기여부	○
8	’18년 태양광점검에 따른 센터별 ‘지적사항’[붙임3] 조치여부	○
9	(영등포정수센터)태양광시설개선 시범사업 진행여부	-

점검일시 : 2019.  3.  12.

점검장소 : 탈수기동

점 검 자 :  (소속) 정수시설과  (직급) 전문경력관다군   (성명) 이승우

(소속)             (직급)                  (성명)

(소속)             (직급)                  (성명)