【별지 제9호 서식】

태양광발전설비 점검기록표

점검일자 :	2019년		6월	27일	월요일	측정장비 :		절연저항계 접지저항계
장 소		2정수장 활성탄흡착지동				점 검 자	이 승 우

구 분		태양광전지			구 분		전력변환장치
형 식		LG200P9W-K1			형 식		PVES-010
최대전력용량		200[W]			정 격 용 량		11[kW]
최대동작전압		26[V]			입력전압범위		DC 200 ~ 550[V]
최대동작전류		7.7[A]			출 력 전 압		AC 380/220[V]
제 작 회 사		LG전자			제 작 회 사		DONGEI ECOS
제 작 번 호		K1109B020022외 54매			제 작 번 호		S1006-00010
제 작 년 월		2010년6월3일			제 작 년 월		2010년 6월
절 연 저 항		[MΩ]			접지저항		[Ω]
점 검 사 항				결과	점 검 사 항				결과
태양광전지 시설상태				○	보호장치 설치 및 동작상태				○
시스템 기동 및 정지시험				○	배ㆍ분전반 및 보호시설의 설치상태				○
인버터 병렬운전 시험				/	접지선 설치상태 및 탈락여부				○
제어회로 및 경보장치 검사				○	축전지 및 충전장치의 적정 여부				○
계통연계운전시험				○	계측장치 설치 상태				○
절연저항 측정				○	접지저항 측정
기타사항	❍ 점검결과 - 절연저항(기준치 0.4MΩ 이상) : 적합(측정값 : 1000MΩ) - 접지저항(기준치 10Ω 이하) : 적합(측정값 : 2.6MΩ) - 열화상측정 : 특이사항 없음

[비고]  결과란은 ○, ×, / 으로 표기

【별지 제9호 서식】

태양광발전설비 점검기록표

점검일자 :	2019년		6월	28일	월요일	측정장비 :		절연저항계 접지저항계
설치위치		2정수장 여과지				점 검 자	이 승 우

구 분		태양광전지			구 분		전력변환장치
형 식		TYN-230P6(결정질태양전지모듈)			형 식		DSP-33100K
최대전력용량		230[W]			정 격 용 량		105.5[kW]
최대동작전압		30.48[V]			입력전압범위		DC 450 ~ 820[V]
최대동작전류		7.55[A]			출 력 전 압		3상 AC 380[V]
제 작 회 사		TYN SOLAR			제 작 회 사		㈜다쓰테크
제 작 번 호		SCF02459			제 작 번 호		3091000028
제 작 년 월		2009년 7월			제 작 년 월		2009년 10월
절 연 저 항		1000[MΩ]			접 지 저 항		[Ω]
점 검 사 항				결과	점 검 사 항				결과
태양광전지 시설상태				○	보호장치 설치 및 동작상태				○
시스템 기동 및 정지시험				○	배ㆍ분전반 및 보호시설의 설치상태				○
인버터 병렬운전 시험				/	접지선 설치상태 및 탈락여부				○
제어회로 및 경보장치 검사				○	축전지 및 충전장치의 적정 여부				○
계통연계운전시험				○	계측장치 설치 상태				○
절연저항 측정				○	접지저항 측정				○
기타사항	❍ 점검결과 - 절연저항(기준치 0.4MΩ 이상) : 적합(측정값 : 1000MΩ) - 접지저항(기준치 10Ω 이하) : 적합(측정값 : 2.6MΩ) - 열화상측정 : 특이사항 없음

[비고]  결과란은 ○, ×, / 으로 표기

【별지 제9호 서식】

태양광발전설비 점검기록표

점검일자 :	2019년		6월	28일	월요일	측정장비 :		절연저항계 접지저항계
설치위치		2정수장 여과지				점 검 자	이 승 우

구 분		태양광전지			구 분		전력변환장치
형 식		TYN-230P6(결정질태양전지모듈)			형 식		DSP-33100K
최대전력용량		230[W]			정 격 용 량		105.5[kW]
최대동작전압		30.48[V]			입력전압범위		DC 450 ~ 820[V]
최대동작전류		7.55[A]			출 력 전 압		3상 AC 380[V]
제 작 회 사		TYN SOLAR			제 작 회 사		㈜다쓰테크
제 작 번 호		SCF02459			제 작 번 호		3091000035
제 작 년 월		2009년 7월			제 작 년 월		2009년 10월
절 연 저 항		1000[MΩ]			접 지 저 항		[Ω]
점 검 사 항				결과	점 검 사 항				결과
태양광전지 시설상태				○	보호장치 설치 및 동작상태				○
시스템 기동 및 정지시험				○	배ㆍ분전반 및 보호시설의 설치상태				○
인버터 병렬운전 시험				/	접지선 설치상태 및 탈락여부				○
제어회로 및 경보장치 검사				○	축전지 및 충전장치의 적정 여부				○
계통연계운전시험				○	계측장치 설치 상태				○
절연저항 측정				○	접지저항 측정				○
기타사항	❍ 점검결과 - 절연저항(기준치 0.4MΩ 이상) : 적합(측정값 : 1000MΩ) - 접지저항(기준치 10Ω 이하) : 적합(측정값 : 2.6MΩ) - 열화상측정 : 특이사항 없음

[비고]  결과란은 ○, ×, / 으로 표기

【별지 제9호 서식】

태양광발전설비 점검기록표

점검일자 :	2019년		6월	28일	월요일	측정장비 :		절연저항계 접지저항계
설치위치		2정수장 여과지				점 검 자	이 승 우

구 분		태양광전지			구 분		전력변환장치
형 식		TYN-230P6(결정질태양전지모듈)			형 식		DSP-33100K
최대전력용량		230[W]			정 격 용 량		105.5[kW]
최대동작전압		30.48[V]			입력전압범위		DC 450 ~ 820[V]
최대동작전류		7.55[A]			출 력 전 압		3상 AC 380[V]
제 작 회 사		TYN SOLAR			제 작 회 사		㈜다쓰테크
제 작 번 호		SCF02459			제 작 번 호		3091000037
제 작 년 월		2009년 7월			제 작 년 월		2009년 10월
절 연 저 항		1000[MΩ]			접 지 저 항		[Ω]
점 검 사 항				결과	점 검 사 항				결과
태양광전지 시설상태				○	보호장치 설치 및 동작상태				○
시스템 기동 및 정지시험				○	배ㆍ분전반 및 보호시설의 설치상태				○
인버터 병렬운전 시험				/	접지선 설치상태 및 탈락여부				○
제어회로 및 경보장치 검사				○	축전지 및 충전장치의 적정 여부				○
계통연계운전시험				○	계측장치 설치 상태				○
절연저항 측정				○	접지저항 측정				○
기타사항	❍ 점검결과 - 절연저항(기준치 0.4MΩ 이상) : 적합(측정값 : 1000MΩ) - 접지저항(기준치 10Ω 이하) : 적합(측정값 : 2.6MΩ) - 열화상측정 : 특이사항 없음

[비고]  결과란은 ○, ×, / 으로 표기

【별지 제9호 서식】

태양광발전설비 점검기록표

점검일자 :	2019년		6월	27일	화요일	측정장비 :		절연저항계 접지저항계
설치장소		신탈수기동				점 검 자	이 승 우

구 분		태양광전지			구 분		전력변환장치
형 식		HS300PC-AN1			형 식		GTL - 015
최대전력용량		300[W]			정 격 용 량		16[kW]
최대동작전압		34.2[V]			입력전압범위		DC 250 ~ 800[V]
최대동작전류		8.78[A]			출 력 전 압		370[V]
제 작 회 사		한솔테크닉스(주)			제 작 회 사		G2 POWER
제 작 번 호		HIB09BSQBB0515			제 작 번 호		GP18OC0597
제 작 년 월		2018년 11월 9일			제 작 년 월		2018년 10월
절 연 저 항		1000[MΩ]			접 지 저 항		[Ω]
점 검 사 항				결과	점 검 사 항				결과
태양광전지 시설상태				○	보호장치 설치 및 동작상태				○
시스템 기동 및 정지시험				○	배ㆍ분전반 및 보호시설의 설치상태				○
인버터 병렬운전 시험				/	접지선 설치상태 및 탈락여부				○
제어회로 및 경보장치 검사				○	축전지 및 충전장치의 적정 여부				○
계통연계운전시험				○	계측장치 설치 상태				○
절연저항 측정				○	접지저항 측정				○
기타사항	❍ 점검결과 - 절연저항(기준치 0.4MΩ 이상) : 적합(측정값 : 1000MΩ) - 접지저항(기준치 10Ω 이하) : 적합(측정값 : 2.6MΩ) - 열화상측정 : 특이사항 없음

[비고]  결과란은 ○, ×, / 으로 표기