[전기안전관리자의 직무에 대한 고시 별지 9호 서식]

태양광발전설비 점검기록표

측정장비: HIOKI-IR4053								2023년		12월		29일
설비명						발전설비 전압/용량			380 [V] / 49.5 [kW]
태양 전지		형 식		SN375M-32		전력 변환 장치	형 식		EK51
		최대전력용량		375[W]			정격용량		51[kW]
		최대동작전압		40.2[V]			입력전압범위		200~800[VDC]
		최대동작전류		9.32[A]			출력전압		380[VAC]
NO	항 목		소분류	점검 사항							점검결과
1	태양 전지		출력	일사량 대비 안정적 출력(월간 발전량 등) 확인							○
			외관	변색(황변, 백화, Glass, Back sheet 등), 변형 여부 확인 적외선열화상 측정시 핫스팟 등 열화현상 확인 프레임 부식, 손상(파손) 확인							○
			음영	태양전지 어레이 설치장소의 주변으로 인한 음영 발생 확인							○
			접속함	외함의 부식 및 손상, 접속점 및 부속품 발열 등 확인							○
2	지지물		설치상태	지지물이 충격 등에 대하여 안전한 상태인지 확인							○
			도금상태	용융아연도금 상태, 절단면 또는 용접부분 등 녹 방지 유지 등 확인							○
			기초상태	기초부위, 지지대 등의 결속 및 정착상태 이상여부 확인							○
			볼트 체결상태	용융아연도금 이상의 재질의 볼트 너트사용과 녹발생, 볼트체결 상태 등 이상 여부(스프링 등 풀림방지와셔 사용)							○
			본딩	태양전지모듈과 지지대의 전기적 접속 상태 이상 여부 확인							○
3	전선로		전선연결	스트링별 DC케이블 및 간선기준 접속부 발열 등 이상 여부 확인							○
			커넥터	모듈, 출력단자, 파손 등 습기 및 빗물 침투방지 구조 확인							○
			고정	모듈 간의 직렬배선은 바람에 흔들리지 않도록 고정 확인							○
4	전력변환 장치 및 보호장치		외관	외함 손상, 도금상태 등 변형 여부 확인							○
			작동상태	소음, 진동, 냄새 등과 같이 평소와 다른 현상 발생 확인							○
			전선로	배선의 손상, 접속단자(AC, DC) 체결, 관통부분 마감처리 확인							○
			설치환경	제조사가 제시한 설치환경(온도, 습도, 청소상태) 준수 여부 확인							○
			보호값 설정	저주파수 설정 등 인버터 전체 보호요소 및 계전기 설정치 적정 여부							○
5	주변 환경		부지안전	배수시설 맨홀 및 배수로 정비상태 확인							○
				지지대 또는 지반의 침하가 없으며, 지지대-지반의 고정상태 확인							○
				부지 내 지반 침하, 토사유출 등 현상의 흔적 유무							/
				축대의 균열, 누수 등 자연재해 대비 이상 여부 확인							/
			구조물 등	지붕과 기초, 구조물은 헐거움 없이 고정되었는지 확인							○
				별도의 추가 하중 적재 등 위험물 설치 여부 등 확인							○
6	기타		측정값	절연 및 접지저항 측정							○
			기술기준	기타 기술기준 등 관련 규정 적합 여부							○
7	종합 의견		태양광설비 점검결과 특이사항 없음.
			활선절연저항측정(500㏁ - 양호)

[비고] 점검결과는 ○(적합), ×(부적합), /(해당없음) 으로 표기

확인	확 인 자	지방공업주사 (전기) 김 태 환
	점 검 자	지방전문경력관 다군 (고압전기) 전 윤 호