6월 태양광발전설비 점검표

구분	점검항목	점검요령	조치사항
모듈	유리등 표면의 오염 및 파손	조류 배설물 등에 의한 오염 및 돌 등에 의한 파손이 없을 것	A동B동 세척작업
	가대의 부식 및 녹	부식 및 녹이 없을 것	o
	외부배선(접속케이블)의 손상	접속케이블에 손상이 없을 것	o
	접지선의 접속 및 접속단자의 풀림	접지선에 확실하게 접속되어 있을 것 나사의 풀림이 없을 것	o
	지지대의 고정 및 접지(100Ω이하)	볼트 및 너트의 풀림이 없을 것	o
접속반	외함의 부식 및 손상	부식 및 손상이 없을 것	o
	외부배선(접속케이블)의 손상 및 접속단자의 풀림	배선에 이상이 없을 것 나사에 풀림이 없을 것	o
	접지선의 손상 및 접지단자의 풀림	접지선에 이상이 없을 것 나사에 풀림이 없을 것	o
	퓨즈 및 다이오드 소손	퓨즈 및 다이오우드 확인	o
	어레이출력 확인	스트링의 출력전압(개방전압)이 사양서와 크게 차이가 없을 것	o
	방수처리	내부에 습기침투의 흔적이 없을 것	o
인버터	외함의 부식 및 파손	외함의 부식․녹이 없고 충전부가 노출되어 있지 않을 것	o
	외부배선(접속케이블)의 손상	파워컨디셔너에 접속된 배선에 손상이 없을 것	o
	접지선의 파손 및 접속단자의 풀림	접지선에 이상이 없을 것 나사의 풀림이 없을 것	o
	환기확인(환기구멍, 환기필터)	환기구를 막고 있지 않을 것 환기필터가 막혀 있지 않을 것	o
	이상음, 악취, 발열 및 이상과열	운전시의 이상음, 이상한 진동, 악취 및 이상한 과열이 없을 것	o
	표시부의 이상표시	표시부에 이상코드, 이상을 표시하는 램프의 점등, 점멸 등이 없을 것	o
	발전상황	표시부의 발전상황에 이상이 없을 것	o
모니터링	모니터링 시스템	인터넷(ISP)의 정상 운용을 확인 (다른 PC를 통한 인터넷 상태 확인) 인버터의 통신 배선단의 배선상태 확인 공유기의 전원 유무와 배선상태 확인	o

■ 작업사진

행정동 태양광 모듈 점검	행정동 태양광 모듈 점검	전시동 태양광 모듈 점검	전시동 태양광 모듈 점검

전시동 판넬 청소전	전시동 판넬 청소	행정동 판넬 청소전	행정동 판넬 청소전

태양광시스템 점검	태양광시스템 점검

끝.