2월 태양광발전설비 점검표

구분	점검항목	점검요령	조치사항
모듈	유리등 표면의 오염 및 파손	조류 배설물 등에 의한 오염 및 돌 등에 의한 파손이 없을 것
	가대의 부식 및 녹	부식 및 녹이 없을 것	o
	외부배선(접속케이블)의 손상	접속케이블에 손상이 없을 것	o
	접지선의 접속 및 접속단자의 풀림	접지선에 확실하게 접속되어 있을 것 나사의 풀림이 없을 것	o
	지지대의 고정 및 접지(100Ω이하)	볼트 및 너트의 풀림이 없을 것	o
접속반	외함의 부식 및 손상	부식 및 손상이 없을 것	o
	외부배선(접속케이블)의 손상 및 접속단자의 풀림	배선에 이상이 없을 것 나사에 풀림이 없을 것	o
	접지선의 손상 및 접지단자의 풀림	접지선에 이상이 없을 것 나사에 풀림이 없을 것	o
	퓨즈 및 다이오드 소손	퓨즈 및 다이오우드 확인	o
	어레이출력 확인	스트링의 출력전압(개방전압)이 사양서와 크게 차이가 없을 것	o
	방수처리	내부에 습기침투의 흔적이 없을 것	o
인버터	외함의 부식 및 파손	외함의 부식․녹이 없고 충전부가 노출되어 있지 않을 것	o
	외부배선(접속케이블)의 손상	파워컨디셔너에 접속된 배선에 손상이 없을 것	o
	접지선의 파손 및 접속단자의 풀림	접지선에 이상이 없을 것 나사의 풀림이 없을 것	o
	환기확인(환기구멍, 환기필터)	환기구를 막고 있지 않을 것 환기필터가 막혀 있지 않을 것	o
	이상음, 악취, 발열 및 이상과열	운전시의 이상음, 이상한 진동, 악취 및 이상한 과열이 없을 것	o
	표시부의 이상표시	표시부에 이상코드, 이상을 표시하는 램프의 점등, 점멸 등이 없을 것	o
	발전상황	표시부의 발전상황에 이상이 없을 것	o
모니터링	모니터링 시스템	인터넷(ISP)의 정상 운용을 확인 (다른 PC를 통한 인터넷 상태 확인) 인버터의 통신 배선단의 배선상태 확인 공유기의 전원 유무와 배선상태 확인	o

■ 작업사진

행정동 태양광 모듈 점검	행정동 태양광 모듈 점검	전시동 태양광 모듈 점검	전시동 태양광 모듈 점검
태양광시스템 점검	태양광시스템 점검

끝.