태양광발전설비 조치요구사항

연번

업체명

위 치

점검결과 지적사항

조치요구 사항

비   고

1

O C I

여과지

❍ 여과지 옥상 기초기둥 케미칼앙카 근입 깊이가 미달되도록 부족 시공됨

▹실제 시공사항으로 안전성여부 판단을 위한 정밀안전진단 실시

❍ 정밀안전진단 미 실시로 인한 시행 촉구

▹자체 진단일 : ’14.6.13일

▹점검 이전 자체 진단 시행에 따른 안전성 확보가 미흡하여 정밀안전진단 실시가 필요함

2

O C I

코스콘

침전지

여과지

❍ 감리원배치 변경 미신고, 공사감리업무 수행지침(지식경제부고시 제2012-210호)에 따른 검측관련 업무 태만 등 감리업무 소홀

▹감리회사 및 감리원에 대해 전력기술관리법 제30조에 의거 조치

❍ 감리회사 및 감리원에 대해 전력기술관리법 제30조에 의거 조속히 조치하고 그 결과를 통보해 줄 것

권고요청

3

O C I

코스콘

설치공간사용 허가계약서

❍ 수리보수 및 철거에 대한 이행보증보험 가입기간(10년) 및 요율(1/100) 부적정

▹수리보수 및 철거에 대한 이행보증보험증권을 공사비의 3/100에 해당하는 요율의 이행보증보험증권으로 제출

❍ 수리보수 및 철거에 대한 이행보증보험증권 가입요율 및 기간 변경

▹가입요율 : 공사비의 3/100

▹가입기간 : 1년 단위

4

O C I

침전지

정수지

❍ 설계기준에 미달되게 피뢰침 부적정 설치

▹침전지 측면부 피뢰침 추가 설치

❍ 설계기준에 맞게 피뢰침 설치

❍ 태양광발전시설 측면부 중간지점에 피뢰침 추가 설치 필요

❍ 전문가 검토 및 태양광모듈이 넓은 면적에 설치되어 낙뢰 피해에 대한 우려가 있으므로 피뢰설비 보강 필요