태양광설비 안전관리를 위한 개선내용

▢ 공통사항(자체태양광 및 임대발전사업자)

- 접속함 역전류방지다이오드 제거

- 접속함 인증제품 의무화: 접속함 교체·신설 시 인증제품 설치

- 모니터링설비 의무화: 신규설치 태양광설비에 모니터링 설비 설치

- 안전관리교육 의무화: 태양광 시설 관리자 및 전기안전관리자 안전관리교육 이수

- 접속함 상부 화재보호판 설치: 기존·신규 접속함 상부 간선 보호용 화재 보호판 설치

- 내용연수 준수: 인버터(10년), 접속함(시 자체 10년) 등 태양광 관련 설비 조달청 내용연수 준수

- 전류차단반 설치: 신규 태양광설비에 DC퓨즈 활용한 전류차단반을 모듈과 접속함 사이에 설치

(기존설비는 영등포 시범사업 효과 분석 후 확대 시행 검토)

▢ 자체 태양광

- 안전점검: 본청 점검기준 반영·수정한 본부 점검기준(붙임2-2) 참고하여 태양광 안전점검 실시

- 노후접속함 교체: 10년 이상 노후접속함을 녹색에너지과 교체계획(’19.6.예정)을 고려하여 교체

- 영등포정수센터 해당사항: 『기전설비과-522호(2019.1.17.), 상수도 태양광 전문가 자문회의 결과 및 시설 개선 계획』의 ‘태양광 시설 개선 시범사업 실시’에 해당하는 접속함 7면 교체, DC퓨즈 사용한 전류차단반 신설, 접속함 상부 간선 화재보호판 신설 등 영등포센터 자체 실시

▢ 공공부지 임대 발전사업자 및 부지제공기관(재산관리부서)

- 접속함 교체: 공공부지 임대발전사업자는 10년 이상 접속함 단계적 교체

- 정기점검 강화: 공공부지 임대발전사업자는 분기점검(붙임2-3) 및 월1회 태양광점검보고서 제출

[붙임2-1]

- 발전사업자 관리: 재산관리부서는 발전사업자 시설물관리·운영실태 정기점검 및 관리감독 강화

- 행정처분 확행: 발전사업자, 전기안전관리자 부주의로 사고 발생 시 과태료 등 행정처분 확행