[별표 10] 태양광설비 일상점검용 체크리스트(제12조제9항제3호 관련)

태양광설비 일상점검용 체크리스트

시설명	북악아리수올림터	설비용량(kW)	18.5
기관명	서부수도사업소	관리부서	시설관리과
설치형태	■ 건축물 □ 주차장	점검일자	2023. 10. 26.

점 검 항 목					확인
					YES	NO
태양전지 어레이		1) 모듈 외관 상태 : 파손ㆍ백화현상 유무			O
		2) 모듈 표면 오염 상태 : 먼지, 꽃가루, 조류 배설물 등 오염 유무			O
		3) 프레임, 가대, 지지대 변형 및 파손 유무			O
2. 인버터		1) LCD 상태 : 선명도, 터치스크린 정상동작 유무			O
		2) 운전상태 :LED 램프의 점등, 점멸 유무			O
		3) 이음, 이취, 연기 발생 및 과열 : 운전 시 이상 음, 이상 진동, 이취 및 이상 과열 유무			O
		4) 냉각 팬 동작 상태 : 팬 정상동작 유무			O
3. 접속함		1) 동작상태 : 터치스크린 정상동작 여부, 통신상태, 계측기기 값 정상 유무			O
		2) 접속함 내부 상태 : 차단기, 다이오드, 센서, 배선, SPD(서지보호장치), 냉각팬 정상 유무			O
4. 모니터링 및 통신		1) 컴퓨터 모니터링 프로그램 동작 상태			O
		2) LED 또는 LCD 현황판 동작 상태			O
5. 발전 중지 발생 사항
일시			시간	~	사유
일시			시간	~	사유
일시			시간	~	사유
일시			시간	~	사유
6. 조치사항 및 특이사항

[별표 11] 태양광설비 정기점검용 체크리스트(제12조제9항제4호 관련)

태양광설비 정기점검용 체크리스트

시설명	북악아리수올림터	설비용량(kW)	18.5
기관명	서부수도사업소	관리부서	시설관리과
설치형태	■ 건축물 □ 주차장	점검일자	2023. 10. 26.

태양전지 모듈/어레이 정기점검 체크리스트
구분	점검항목		점검내용	확인		조치
				YES	NO
태양 전지 어레이	육안점검	내부 기포	유리 아래에 기포가 없을 것	O
		그림자	예상 영역 이상의 그림자가 없을 것	O
		후면 벡시트 기포	후면 벡시트가 부풀어 올라 있지 않을 것	O
		정션박스 커버 밀착	정션 박스 커버가 완전히 닫혀 있을 것	O
		모듈 커넥터 연결	커넥터 파손이 없고 접속이 확실할 것	O
		프레임 파손 및 변형	파손 및 뚜렷한 변형이 없을 것	O
		프레임 접지	프레임 간의 접지 접속이 확실 할 것	O
		프레임과 가대 고정	프레임과 가대 사이의 볼트 고정이 확실할 것	O
		가대의 부식 및 녹	가대의 부식 및 녹이 없을 것 (녹의 진행이 없는 도금강판의 끝단부는 제외)	O
		가대의 고정	볼트 및 너트의 풀림이 없을 것	O
		가대의 접지	배선공사 및 접지의 접속이 확실할 것	O
		코킹	코킹의 파손 및 불량이 없을 것	O
		지붕재 파손	지붕재의 파손, 어긋남, 균열이 없을 것	O
		지지대의 부식 및 녹	부식 및 녹이 없을 것	O
		외부배선 (접속케이블)의 손상	접속 케이블에 손상이 없을 것	O
	측정	적외선 카메라	hot spot이 발생되지 않을 것	O

태양광설비 접속함 정기점검 체크리스트
구분	점검항목		점검내용	확인		조치
				YES	NO
접속함	육안점검	외함의 부식 및 파손	부식 및 파손이 없을 것	O
		외부배선(접속케이블)의 손상	접속 케이블에 손상이 없을 것	O
		잠금장치 동작	접속함 문짝이 잘 닫히고, 잠금장치가 정상적으로 동작할 것	O
		퓨즈단선 (차단기 동작)	단선된 퓨즈가 없을 것. 차단기가 온 상태에 있을 것.	O
		내부 배선 손상	내부배선단선 또는 피복 손상이 없을 것	O
		SPD 손상	SPD의 변색 또는 변형이 없을 것	O
		SA(Surge arrest) 손상	SA의 손상이 없을 것	O
		Blocking diode 손상	Blocking diode 손상이 없을 것	O
	측정	개방전압 및 극성	규정된 전압범위 이내이고 극성이 올바를 것	O
		절연저항 (태양전지-접지 간)	DC 500[V] 메가로 측정시 0.2[MΩ]이상	/
		절연저항 (출력단자-접지 간)	DC 500[V] 메가로 측정시 1[MΩ]이상	/
		동작 전류	다른 회로와 현저한 차이가 나지 않을 것	O
		열화상 측정	온도차 5도 이하일 것	O

태양광설비 인버터 및 축전지 정기점검 체크리스트
구분	점검항목		점검내용	확인		조치
				YES	NO
인버터	육안점검	외함의 부식 및 파손	부식 및 녹이 없고 충전부가 노출되어 있지 않을 것	O
		외부배선(접속케이블)의 손상	인버터로 접속되는 케이블에 손상이 없을 것	O
		통풍 확인 (통풍구, 환기필터 등)	통풍구가 막혀 있지 않을 것	O
		이음, 이취, 연기 발생 및 이상 과열	운전 시 이상음, 이상 진동, 이취 및 이상 과열이 없을 것	O
		표시부의 이상표시	표시부에 이상코드, 이상을 나타내는 램프의 점등, 점멸등이 없을 것	O
		발전상황	표시부의 발전상황에 이상이 없을 것	O
	측정	열화상 측정	온도차 5도 이하일 것	O
축전지	육안점검	변색, 변형, 팽창, 손상, 액면저하	부하에 급전한 상태에서 실시할 것	/
		온도상승, 이취, 단자부풀림 등		/