안전관리 점검기준(자가 태양광)

구분	방법	점검항목	점검요령	측정장비	수시	월	분기	반기	년
태양전지 어레이	점검	유리 등 표면의 오염 및 파손	심한 오염 및 파손이 없을 것	육안		○
		접속케이블의 손상 및 접속단자 풀림	접속케이블/접속단자 풀림 없을 것	육안 및 공구		○
	측정	태양전지판 셀 열화상태	각 셀의 열화가 없을 것	열화상카메라			○
구조물	점검	가대의 부식 및 녹 발생	부식의 녹이 없을 것	육안		○
		가대의 고정	볼트 및 너트의 풀림이 없을 것	육안 및 공구		○
		프레임 파손 및 변형	파손 및 두드러진 변형이 없을 것	육안		○
		기초 균열 또는 변형	기초 균열 또는 변형이 없을 것	육안		○
	측정	접지저항	접지저항 100옴 이하 일 것 (제3종 접지 경우)	접지저항계				●
접속함	점검	외함의 부식 및 파손	부식 및 손상이 없을 것	육안		○
		표시부의 동작확인	표시상황 및 발전상황에 이상이 없을 것	육안		○
		외부배선의 손상 및 접속단자 풀림	배선/나사의 풀림이 이상이 없을 것	육안 및 공구		○
		접지선의 손상 및 접지단자 풀림	접지선/나사의 풀림이 이상이 없을 것	육안 및 공구		○
		환기팬확인	환기구를 이물질이 막고 있지 않을 것	육안		○
			환기팬이 정상 작동하고 있을 것	육안		○
		접속함 내부 청소	먼지, 거미줄 등 이물질이 없을 것	육안		○
		잠금장치 이상유무	잠금장치 파손 또는 변형이 없을 것	육안		○
		침수 또는 누수 여부	침수 또는 누수가 없을 것	육안		○
	측정	절연저항 (각 회로마다 전부 측정)	<태양전지-접지선>	절연저항계				●
			0.2M옴 이상 측정전압 DC 500V
			<출력단자-접지간>
			1M옴이상 측정전압 DC 500V
		개방전압	규정의 전압일 것	멀티테스터					●
			다이오드 상태 확인 (각 회로마다 전부 측정)
		열화상 점검	내부 동일설비별 5℃이상의 온도차가 없을 것	열화상카메라			○

구분	방법	점검항목	점검요령	측정장비	수시	월	분기	반기	년	비고
인버터	점검	외함의 부식 및 파손	부식 및 파손이 없을 것	육안		○
		표시부의 동작확인	표시상황 및 발전상황에 이상이 없을 것	육안		○
		외부배선의 손상 및 접속단자 풀림	배선/나사의 풀림이 이상이 없을 것	육안 및 공구		○
		접지선의 손상 및 접지단자 풀림	접지선/나사의 풀림이 이상이 없을 것	육안 및 공구		○
		환기팬확인	환기구를 이물질이 막고 있지 않을 것	육안		○
			환기팬이 정상 작동하고 있을 것	육안		○
		인버터 내부 청소	먼지, 거미줄 등 이물질이 없을 것	육안		○
		잠금장치 이상유무	잠금장치 파손 또는 변형이 없을 것	육안		○
		침수 또는 누수 여부	침수 또는 누수가 없을 것	육안		○
	측정	절연저항 (인버터입출력단자-접지간)	1M옴 이상 측정전압 DC 500V	절연저항계				●		반기
		접지저항	접지저항 100옴 이하 일 것 (제3종 접지 경우)	접지저항계				●
		수전전압	주단자대 수전전압이 기준치 이내일 것	멀티테스터					●
		열화상 점검	내부 동일설비별 5℃이상의 온도차가 없을 것	열화상카메라		○
모니터링	점검	발전상태 및 센서 정상표시 여부	발전량 및 센서표시가 이상이 없을 것	육안		○
		인터넷 회선	인터넷 망에 정상적으로 접속되어 있을 것	육안		○
배전반	점검	외부배선의 손상 및 접속단자 풀림	배선/나사의 풀림이 이상이 없을 것	육안 및 공구		○
	측정	열화상 점검	내부 동일설비별 5℃이상의 온도차가 없을 것	열화상카메라		○
기타	점검	시설물 주변 위험물 적치 여부	시설물 주변에 위험물이 적치되어 있지 않을 것	육안		○
		시설물 주변 적치물에 의한 피해	시설물 주변 적치물에 의해 돌풍 등에 의한 피해가 없을 것	육안		○
		전기소화기 비치	인버터, 접속함 인근 전기소화기비치	육안		○