태양광에너지 설치관련 검토결과

□ 쟁점1 : 태양광발전 모듈설비에 붙어 있던 먼지 등 오염물질이 초기 우수에 집중적으로 흘러내려 침전지나 여과지로 유입되지 않도록 별도의 우수 배수시설을 설치해야 한다.

< 녹색에너지과 의견 >

- 정수장의 침전지는 개방 형태로 유입 먼지를 포함 현탁 물질들을 자연 침강으로 침전시키는 기능이 주목적으로,

침전지 위 설치되는 태양광 모듈은 황사 등 다량의 오염물질이 일시에 유입되지 않도록 1차적으로 막아주는 기능을 하고 있어 오히려 초기 오염 유입을 낮추는 효과가 있으며,

논산시 등 일부 지방자치단체에서 하수처리장 침전조에 태양광 설치로 녹조발생을 방지하는 등 태양광 설치로 인한 장점이 많음

- 황사 등 일시 다량 오염물질 유입에 대한 대비책이 없는 상황에서 태양광 모듈에 붙어있는 오염물질이 초기 우수에 유입되는 것을 방지하라는 것은 모순된 수질대책으로 보임

- 참고로 국내외 정수장 태양광 설치 사례는 다수로 수질에 문제가 된 사례가 없으며, 정확한 영향파악을 위하여 연구기관의 분석이 필요한 사항으로 각 정수장의 태양광 설치 전후의 수질에 대한 데이터도 함께 제공해주기 바람

< 상수도사업본부 의견 >

- 태양광발전시설의 우수 배제시설은 암사아리수정수센터 태양광발전소 설치공간 사용 허가조건 제3조(안전한 수질관리) “가”항에 명시된 사항을 시공업체가 지키지 않아 우리본부 자체점검에서 지적된 사항으로

- 태양광 모듈에 붙어있던 먼지 등 오염물질이 초기우수에 집중적으로 흘러내려 침전지나 여과지로 유입되지 않도록 우수배제 시설을 시공하여야 하나 미설치 하여 시공사에 조치요구를 하였으나 미 시정됨.

- “황사 등 다량의 오염물질 유입시 1차적으로 막아주는 기능을 하고 있어 오히려 초기 오염물질 유입을 낮추는 효과가 있다”는 의견은 태양광모듈에 쌓인 오염물질이 초기 강우시 일시에 쓸어 내려와 우수 배제시설이 없는 상태에서 침전지로 유입될 수밖에 없고

- 침전지로 유입된 오염물질은 약품처리도 되지 않은 상태에서 체류시간 부족으로 침전되지 못하고 그대로 여과지로 유입되어 정수처리에 영향을 줄 수 있기 때문에 우수 배제시설을 요구한 것이며

- 갈수록 황사 등 자연현상에 의한 기상악화가 문제가 되고 있는 상황에서 시민에게 건강하고 맛있는 물을 생산 공급해야하는 책임기관으로서 정수처리에 영향을 줄 수 있는 사항에 대한 대책마련 요구는 당연한 것으로 판단됨.

- 현재 상수도연구원에서는 이와 관련하여 태양광발전 설비가 정수처리에 미치는 영향을 분석하기 위한 연구가 진행중('15.05월)에 있으며 분석결과는 추후에 송부하겠음.

□ 쟁점2 : 침전지 상부 철재구조물 등(기둥, 볼트, 기타 철물)에 대해서는 녹이 발생하지 않는 스테인레스강 재질로 설치하여야 한다.

< 녹색에너지과 의견 >

-「수도법」제14조 위생안전기준에 의거 수돗물이 직접 닿는 부분은 스테인레스강 재질로 설치하도록 하고 있으나 태양광 구조물은 수돗물에 직접 닿지 않는 시설임

- 또한 시판되는 스테인레스강 제품은 규격화되어 있지 않아 주문 제작이 필요하며, 연성의 휘어지는 성질로 長트러스 등 구조물 안전을 고려하여 시공에 사용하지 않고 있음

- 만약 요구하는 재질로 설치시 태양광 시설은 15~20년을 유지하여야 하는 구조물로 상수도사업본부에서 안전에 대한 보증이 필요함

< 상수도사업본부 의견 >

- 침전지 상부 태양광발전시설의 철재 구조물에 대해 녹이 발생하지 않는 재질로 설치를 요구한 것은 수도법과 관련 요구한 사항이 아니며,

- 정수장은 염소에 의한 소독을 실시하기 때문에 정수처리공정 주변에 설치하는 철재구조물은 반드시 부식방지대책이 필요하며

- 정수장은 매년 시민, 학생, 외국인 등 수만명이 방문하는 시설로서 1년도 지나지 않아 녹이 슬어 지적된 암사정수장 태양광시설처럼 미관과 아리수 이미지에 부정적인 영향을 주며,

- 침전지 상부에 설치된 철재 구조물에 녹이 발생하여 강우시 녹물이 침전지에 흘러들어 안전한 수질관리가 우려되어 요구한 사항이며

- 태양광시설의 구조물에 대한 안전은 발주처에 의해 재질과 안전성을 고려한 설계 후 시공되어야 할 사항으로 부지만 임대하는 상수도사업본부가 태양광시설의 구조물 안전에 대해 보증할 입장이 아닌 것으로 판단됨.