태풍대비 취약시설 일제점검

<강서수도사업소>

□ 점검대상

○ 상수도 시설물 : 93개소

배수지	가압장(개소)			노출 상수도관		전식방지 시 설	유량계실	CCTV
	계	유인	무인	현수관 (오류육교)	공동구 (목동)
9개소 (193천㎥)	15	1	14	1개소 (0.04㎞)	1개소 (9.6㎞)	34개소	33개소	25대

○ 단위공사장 : 5개소

구 분		공 사 명	공 사 개 요	비 고
송배수관 정비	강서구	강서구청사거리 ~ 발산역간 송배수관 정비공사	D = 80~700mm L = 1,331m	공사진행
	구로구	신도림동 271-87호외 1개소 송배수관 정비공사	D = 800~900mm 중간제수변설치 2개소	〃
배수관 정비	강서구	화곡본동 24-268 ~ 971-2번지외 세척갱생관 정비공사	D = 200mm L= 1,220m	〃
	양천구	목동 530번외 4개소 세척갱생관 정비공사	D = 100~200mm L = 1,080m	〃
	구로구	구로4동 136-40번지외 3개소 세척갱생관 정비공사	D = 150~300mm L = 950m	공사완료 (’14.6.5)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2014.7.7.(월) ~7.8(화)

○ 점 검 자 : 분야별 점검

□ 배수지 ․ 가압장

□양천구 : 급수운영과 ⇒ 김용호, 이일로, 이후용

시설관리과 ⇒ 문용욱, 장준원, 유준영, 배형진, 김용만, 김연택

□구로구 : 급수운영과 ⇒ 김용호, 황청년, 홍순배

시설관리과 ⇒ 문용욱, 장준원, 유준영, 배형진, 김용만, 김연택

□강서구 : 시설관리과 ⇒ 강은영, 이정선, 김동복, 문용욱, 장준원, 유준영

□ 현수관로(오류육교 : 김용호, 황청년, 홍순배

□ 공동구(목동) : 김용호,이일로, 이후용

□ 송배수관 (2개소)

□강 서 구 : 시설관리공단 ⇒ 서홍석, 사업소 ⇒ 김근용

□구 로 구 : 시설관리공단 ⇒ 정성중, 사업소 ⇒ 황청년

□ 배급수관 (3개소)

□ 강 서 구 : 시설관리공단 ⇒ 서홍석,  사업소 ⇒ 곽진선

□ 양 천 구 : 시설관리공단 ⇒ 정우영,  사업소 ⇒ 여수현

□ 구 로 구 : 시설관리공단 ⇒ 정성중, 사업소 ⇒ 이용호

○ 점검내용

- 배수지 ․ 가압장 석축, 옹벽, 축대, 배수로 펌프시설, CCTV 경보장치 상태

- 전기(각종 분전반), 케이블, 피뢰침, 수목전도, 비상연락체계 긴급복구 업체확보 및

비상자재 등 점검

- 현수관 연결 지지상태, 공동구내(상수도관, 밸브류 등) 누수상태 점검

- 공사장 (급경사지) 빗물받이, 포장상태, 수방자재(양수기 모래주머니 등)점검

□ 점검결과 및 조치

○ 배수지․가압장

- 신  월 배수지 : 관랑실(지하1층) 슬래브 죠인트 미세누수로  상부 시트방수 조치

- 우장산 배수지 : 측면 토사 일부유실로 보강 및 배수로 설치완료

- 화  곡 배수지 : 휀스수리 조치 및 시설물 점검 : 이상없음

- 배수지별 제초작업 및 수목전도 등 점검 : 이상없음

- 기전시설(케이블, 피뢰침, 펌프), 보안시설 CCTV 경보장치 점검 : 피뢰침 정비 중

○ 현수관(오류육교), 공동구(목동)

- 현수관 연결 지지상태, 공동구내(상수도관, 밸브류 등) 누수상태 점검 : 이상없음

○ 단위 공사장

- 수방대비 공사현장 모래주머니 및

공사용 자재확보 : 이상없음

- 전 공사현장 부직포 확보

- 굴착구간 포장완료시 부직포 보호지시

<모래주머니 확보>

- 양수기 등 장비확보 및 작동여부

전 공사현장 2대 씩 확보

- 태풍대비 정기적인 양수기 점검 지시

- 배수로 확보 등 점검 : 이상없음

<양수기 작동 확인>

□ 향후 추진계획

○ 태풍 및 풍수해 대비 수시 상수도 취약 시설물 순찰점검 확행

○ 지속적으로 공사장 안전점검 및 안전사고 예방 교육 실시

[붙 임]

연번	부서명	시설물명	위 치	점검결과	안전조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	급수운영과	목동배수지	양천구 목2동 산12-3	이상없음	제초작업 및 배수로 점검	시설7급 이일로	*************
2	〃	신정배수지	양천구 신정3동 103-1	이상없음	제초작업 및 배수로 점검	〃	〃
3	〃	신월배수지	양천구 신월3동 68-3	이상없음	제초작업 및 슬라브 상부 방수작업	〃	〃
4	시설관리과	우장산배수지	강서구 화곡5동 산60-1	이상없음	제초작업 및 배수로 설치	시설7급 강은영	*************
5	〃	화곡배수지	강서구 화곡동 산22-80	이상없음	제초작업 및 휀스 정비	〃	〃
6	급수운영과	성아배수지	구로구 고척2동 317	이상없음	제초작업 및 배수로 점검	시설7급 황청연	*************
7	〃	개봉배수지	구로구 개봉2동 335-5	이상없음	제초작업 및 배수로 점검	〃	〃
8	〃	오류2배수지	구로구 오류2동 145-90	이상없음	제초작업 및 배수로 점검	〃	〃
9	〃	온수배수지	구로구 온수동 4-2	이상없음	제초작업 및 배수로 점검	〃	〃
10	〃	신정가압장	양천구 신월2동 605-1	이상없음	가압장 펌프 및 기전시설점검	공업7급 장준원	*************
11	〃	개봉가압장	구로구 개봉동 327-23	이상없음	〃	〃	〃
12	〃	온수가압장	구로구 궁동 230-10	이상없음	〃	〃	〃
13	시설관리과	화곡가압장	강서구 화곡본동 산42-5	이상없음	〃	〃	〃
14	〃	우장산가압장	강서구 화곡5동 산60-1	이상없음	〃	〃	〃
15	급수운영과	오류육교	구로구 오류동 74-2	이상없음	관로보온상태 등 점검	시설7급 황청연	*************
16	〃	목동공동구	양천구 목동~신정동	이상없음	관로보온상태 등 점검	시설7급 이일로	*************
17	시설관리과	송배수관	강서구청사거리 ~ 발산역간 송배수관 정비공사	이상없음	공사장 안전점검	시설6급 김근용	*************
18	급수운영과	〃	신도림동 271-87호외 1개소 송배수관 정비공사	이상없음	공사장 안전점검	시설7급 황청연	*************
19	시설관리과	배급수관	화곡본동 24-268 ~ 971-2번지외 세척갱생관 정비공사	이상없음	공사장 안전점검	시설8급 곽진선	01-2359-6354
20	급수운영과	〃	목동 530번외 4개소 세척갱생관정비공사	이상없음	공사장 안전점검	시설8급 여수현	*************
21	급수운영과	〃	구로4동 136-40번지외 3개소 세척갱생관정비공사	이상없음	공사장 안전점검	시설7급 이용호	*************