태풍 대비 취․정수장 취약시설 일제점검

< 영등포아리수정수센터 >

□ 점검대상

○ 취․정수장 재난취약시설

- 제1정수장 침전지, 정수지 주변 배수로

- 제2정수장 정수지 법면

- 제1,2정수장 배수펌프실 등

○ 공사장

- 1정수지 내부 방식공사

□ 점검개요

○ 점검일시

- 2014. 9. 19

○ 점검반 편성

- 분야별 점검반 5개반(소방․방호, 수질, 토목․건축, 기계, 전기)

○ 점검내용

- 1침전지, 정수지 주변 배수로 상태

- 2정수지 법면 상태

- 1,2정수장 배수펌프 작동 상태 등

- 1정수지 내부 방식공사 공사장 현장 상태

- 건물 옥상 배수 상태

□ 점검결과

○ 적출건수, 적출내용 및 응급조치 등

- 2정수지 법면 집중 호우 대비 천막 설치

- 1,2정수장 배수펌프 점검(이상없음)

- 1정수장 배수펌프실, 배출수처리장, 활성탄투입동 등 옥상 빗물받이 막혀 청소 실시

- 1정수지 내부 방식공사 공사장 점검(1호지 완료 후 청소등 준공준비 중으로 이상없음)

□ 향후 추진계획

○ 비상 연락체계 유지

○ 단계별 상황실 근무

[ 붙임 ]

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과	안전조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	영등포 정수센터	법면	2정수지 주변 법면	법면 토사유실 우려 있음	천막 설치	시설6급 김왕주	*************
2	〃	배수펌프	1,2배수 펌프실	배수펌프 점검 이상없음	-	공업8급 김익동	*************
3	〃	옥상 빗물받이	1배수펌프실,배출수처리장 활성탄투입동 등 옥상	옥상 빗물받이 막힘	빗물받이 청소 실시	시설6급 고재연 공업6급 양묘식	************* *************
4	〃	1정수지 (1호지)	1정수지	준공 전 주변청소 등 정리 중	공사장 점검결과 이상없음	시설6급 고재연	*************