태풍 대비 취약시설 일제점검

< 은평병원 >

□ 점검대상

○ 의료시설

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2014. 7. 8 ~ 7. 9

○ 점 검 반 : 서무팀장 외 5명

○ 점검분야 : 토목, 건축, 전기, 기계, 가스, 소방 등 시설물 전분야

□ 점검결과

○ 시설물 고정상태 확인

- 옥탑1층 냉각탑 구역 출입구로 사용중인 알루미늄루버 판넬 미고정

- 어린이발달센터 옥탑층 환아 물놀이용 간이풀 및 장난감집 미고정

○ 안전취약개소 확인

- 병원 십자가간판 관리를 위해 옥탑층 외벽에 설치된 외부 수직사다리의

등받이울 미설치로 인한 추락위험

- 어린이발달센터 중앙 및 측면 계단실 상부로 오르기 위해 옥탑층에

설치된 외부 수직사다리의 등받이울 미설치로 인한 추락위험

- 운동장 파고라 목재 부식으로 인한 붕괴위험

- 소방시설중 배연창 작동 불량 3개소(42병동 1개소, 51병동 2개소)

□ 향후 추진계획

○ 고정상태 미흡은 현장 시정 조치

○ 안전취약개소는 조속히 전문업체 수리 의뢰