금화터널 관리대장 [서부도로사업소] (2017.8.21. 현재)
위치	서대문구 현저동 ↔ 서대문구 신촌동(현저동 107-214)											노선명					성산로				전화	행 정			363-68663
																						일 반			313-3356
일반현황	규 모		열		폭				연장			환기방식							준공일			시 공 사			근무자
			1열		9m				555m			자연환기							‘79.8.16.			삼부토건			주간		1
			2열		9m				555m			자연환기							‘79.8.16.			삼부토건			야간		0
	수 전 계 통		수전방식				공급변전소					선 로 명			계약종별				계약용량(㎾)			전 화 번 호
																						공급변전소			한전성서지점
			3∅4W 380/220V				현저 s/s					현동D/L			가 로 등				99			서대문			350-2268
															일 반 용				25
전력설비	구 분		용 량 × 수 량									형 식							설치년월일			제작사			설치위치
	배 전 반 [변압기반 제외]		저압4, 정류반 1									옥내자립형							2009.10			진양계전(저압)			금화터널관리소
조명설비	터널조명등		상 행 (248등)		NH 250W× 99등 100W×105등 60W× 44등							고압나트륨등 무전극 LED							2008.10. 2008.10. 2008.10.			조도[lx]
																						구분	경계	이행	완화	기본		출구
			하 행 (390등)		NH 250W× 99등 100W×105등 60W× 44등 보행로 32W×142등							고압나트륨등 무전극 LED 형광등							2009.10. 2009.10. 2009.10. 2009.10.			기준	1080	890	300	80		400
방 재 시 설 ⌢ 설 치 지 침 ⌣	소화 설비	소화기	상행		총 24개 분말 (4.5㎏ × 2) × 12개소														2014. 7.						소화기함(45m간격)
			하행		총 24개 분말 (4.5㎏ × 2) × 12개소														2014. 7.						소화기함(45m간격)
		소화전
	경보 설비	비상경보설비	상행(12개소), 하행(12개소)																2016.11.			SOS텔레콤			노 출 형
		비상방송설비	상행(22개소), 하행(22개소)																2006.11.1.			(주)그린이피에스
		화재탐지설비	상․하행(공기관식)																2006.8.8.			로얄정보
	피난 설비	비상조명등	상행(무전극 × 25개, LED × 22개) 하행(무전극 × 25개, LED × 22개)
		유도표지판	거 리 표 시 용 : 상행( 4개소), 하행( 4개소) 피난연결통로용 : 상행( 1개소), 하행( 1개소)
	소화 활동 설비	제연설비	상 행
			하 행
		무선통신 보조설비	상행( 1개소), 하행( 1개소)										재방송설비병용						2006.3.14.						터널 상․하행 입출구 중앙부
		연결송수관
		비상콘센트	상행(12개소), 하행(12개소)																						소화기함 병설
	비상전원설비	발전기 [비상출력]	발전기 : 175 / 159㎾ (비상 1hr / 연속 4hr)										디젤공랭식(380V/220v) (터널비상조명용)						2015.7.27.			㈜이스트파워			금화터널관리소
		UPS	30(KVA)-비상조명용																2006.9.
방 재 시 설 ⌢ 설 치 지 침 ⌣	경보 설비	긴급전화	상행(3개소), 하행(3개소)																2007.8.						200m 간격
		CCTV ( 13 대 )	터널용(8) : 상행터널 내(3), 하행 터널내(3), 터널 입·출구(2)										보도용(4) : 하행(4) 관리소내 배전반(1)						2002	2009.11. 2015.04.					터널 내
		라디오 재방송 설 비 (FM 19CH)	KBS1	KBS2		MBC		CBS		TBS	MBC표		KBS표	CBS표		불교		SBS표	- '89 .06:AM설치 - ‘06.12.20 : FM 4개 채널증설 (극동,원음,국악,KBS2표준) - ‘09.02 : FM15 채널설치			아함전자			금화터널관리소
			93.1	89.1		91.9		93.9		95.1	95.9		97.3	98.1		101.9		103.5
			교육	평화		SBS		극동		원음	국악		KBS2표	YTN		TBS-e
			104.5	105.3		107.1		106.9		89.7	99.1		106.1	94.5		101.3
		문자정보 표지판(VMS)
	피난 대피 시설	피난연결통로	1개소																						상행방향 270 m지점
		비상주차대
기타시설	감시 계측 설비	중앙감시설비	전력감시시스템																2009.12.
		계측설비
	기타 설비	호이스트, 크레인
		미세먼지측정기	2개소(터널중앙1, 하행입구 우측1)																2008.1.11.			하림엔지니어링
		비상벨	10대																2017.8. 준공예정

월드컵터널 관리대장 [서부도로사업소] (2017.8.21. 현재)
위치	상암동 월드컵경기장 ↔ 성산동							노선명		증산로		전화	행 정			363-6866
													일 반			313-3356
일반현황	규 모		열			폭	연장	환기방식			준공일		시 공 사			근무자
			1열			13.75m	305m	자연환기			‘02.08.16		(주)신명전설			주간		무인
			2열			13.75m	305m	자연환기			‘02.08.16		(주)신명전설			야간		무인
	수전계통		수전방식			공급변전소		선로명	계 약 종 별		계약용량(㎾)		전 화 번 호
													공급변전소			한전지점
			3∅4W 380/220V			중부변전소		평원D/L	조명용		96		3143-0073 320-7366			서부710-2276
									동력용
전력설비	구 분		용 량 × 수 량					형 식			설치년월일		제작사			설치위치
	변 압 기		저압수전
	배 전 반 [변압기반 제외]		저압 2면					옥내자립형			2001. 1.		신성전기			월드컵터널 전기실
조명설비	터널조명등		상 행 (335등)		NX 131W × 202 NX 91W × 133			NX-E			2002.8.16.		조도[lx]
													구분	경계	이행	완화	기본		출구
			하 행 (376등)		NX 131W × 160 NX 91W × 216
													기준	900	720	320	130		380
방 재 시 설 ⌢ 설 치 지 침 ⌣	소화 설비	소화기	상행		분말(3.3㎏ × 1개) × 3개소 분말(4.5㎏ × 1개) × 9개소						2014.7.		(주)신명전설			소화기함내
			하행		분말(3.3㎏ × 1개) × 5개소 분말(4.5㎏ × 1개) × 7개소
		소화전
	경보 설비	비상경보설비
		비상방송설비
		화재탐지설비
	피난 설비	비상조명등	상행(NX 91W × 63), 하행(NX 91W × 64)
		유도표지판
	소화 활동 설비	제연설비	상행
			하행
		무선통신보조설비
		연결송수관
		비상콘센트
	비상 전원 설비	발전기 [비상출력]	발전기 : 60㎾ / 55㎾ (비상 1hr / 연속 4hr)					디젤 공랭식 (380/220V)			2015.7.27.		㈜이스트파워			월드컵터널 전기실
		UPS
방 재 시 설 ⌢ 설 치 지 침 ⌣	경보 설비	긴급전화
		CCTV	6대								2017.8.준공예정
		라디오재방송설비
		문자정보표지판(VMS)
	피난대피시설	피난연결통로
		비상주차대
기타 시설	감시계측설비	중앙감시설비
		계측설비
	기타 설비	호이스트, 크레인
		비상벨	10대								2017.8.준공예정
※ 기타사항 : 현장작업용 단상콘센트(220V) : 상행(9), 하행(9)

봉산터널 관리대장 [서부도로사업소] (2017.8.21. 현재)
위치	서울시 은평구 신사동 ↔ 경기도 고양시 향동동 상행(하행):259m(240m) ↔ 236m(235m)											노선명					(봉산로) 고양시 덕양구 향동동 65-55			전화	행 정			363-6866
																					일 반			313-3356
일반현황	규 모		열				폭			연장		환기방식							준공일		시 공 사			근 무 자
			상행(2열)				10.9m			495m		자연환기							2016.9.		우림종합전기			주간		0
			하행(2열)				10.9m			475m		자연환기							2016.9.					야간		0
	수전계통		수전방식				공급변전소					선로명			계약종별				계약용량(㎾)		전 화 번 호
			3Φ4W 380/220V												터널조명(을)				50㎾		공급변전소
															일반용(동력				15㎾
															가로등(을)				5㎾		고양시 측
전력설비	구 분		용 량 × 수 량									형 식							설치년월일		제작사			설치위치
	배전반 [변압기반 제외]		LV-1.2.3 × 3면									옥외형							2016.9.		대신파워텍			고양시 덕양구 향동동 65-55
조명설비	터널조명등		LED 30W × 344등 터널등 ㈜ 썬래이 LED 120W × 128등 터널등 ㈜ 천 일 LED 80W × 39등 보행등 ㈜ 천 일																2016.9.		조 도 [lx]
																					구분	경계	이행	완화	기본		출구
																					기준
방 재 시 설 ⌢ 설 치 지 침 ⌣	소화 설비	소화기	상 행		총 20개 분말 (3.3㎏ × 2) × 10개소														2016.9.					소화기함(45m간격)
			하 행		총 20개 분말 (3.3㎏ × 2) × 10개소														2016.9.					소화기함(45m간격)
		소화전
	경보 설비	비상경보설비																						소화기함 병설
		비상방송설비	스피커 60W : 상 행(10개소), 하 행(10개소) TDMB/TRS																2016.9.
		화재탐지설비
	피난 설비	비상조명등	상행(LED × 61등) / 하행(LED × 59등)																2016.9.
		유도표지판	거 리 표 시 용 : 상행( 9개소), 하행( 9개소)																2016.9.
	소화 활동 설비	제연설비	상 행
			하 행
		무선통신보조설비	옥외 4개소									재방송설비병용							2016.9.					터널 상․하행 입·출구 중앙부
		연결송수관
		비상콘센트
	비상전원설비	발전기 [비상출력]
		UPS	30KVA-비상조명용(60분)																2016.9.		성신전기공업(주)
방 재 시 설 ⌢ 설 치 지 침 ⌣	경보 설비	긴급전화																						200m 간격
		CCTV ( 15 대 )	터널용(15) : 상행 차도 내(3대), 상행 보도 내(3대) 하행 차도 내(3대), 하행 보도 내(3대) 터널입구∙출구(2), 수배전반 SW(1대)																2016.9.		한별 휴스템 [이노뎁(주)]
		라디오 재방송 설 비 (FM19CH)	KBS1	KBS2		MBC		CBS	TBS		MBC표		KBS표	CBS표		불교		SBS표	2016.9.		(주) 소스텔			금화터널관리소
			93.1	89.1		91.9		93.9	95.1		95.9		97.3	98.1		101.9		103.5
			교육	평화		SBS		극동	원음		국악		KBS2표	YTN		TBS-e
			104.5	105.3		107.1		106.9	89.7		99.1		106.1	94.5		101.3
		문자정보표지판(VMS)
	피난 대피 시설	피난연결통로	차도 → 보도 : 상행( 8개소), 하행( 8개소)																2016.9.
		비상주차대
기타시설	감시 계측 설비	중앙감시설비
		계측설비
	기타 설비	호이스트 ·크레인
		미세먼지측정기
		비상벨