문서번호	도로시설과-8962
결재일자	2015.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	도로시설과장
협조	주무관
	주무관

터널 및 지하차도

재방송설비 관리실태 점검계획

2015. 7.

도시안전본부

(도로시설과)

터널 및 지하차도

재방송설비 관리실태 점검계획

터널, 지하차도에 설치된 재방송설비에 대한 방송수신상태, 동작상태, 근무자 점검이행 등 전반적인 관리실태를 점검하여 평시 안정적인 방송송출과 비상시 시민대피유도 기능에 문제가 없도록 하고자 함

1		관련근거

○ 서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제17조제4항

○ 터널 및 지하차도 라디오 재방송설비 관리 철저 지시

(도로시설과-7496(2014.4.28.))

2		현 황

□ 재방송설비 설치현황

(단위 : 개소)

구 분	설 치 현 황			비 고
	소 계	터 널	지하차도
계	30	19	11
서부도로사업소	5	4	1	FM19채널
남부도로사업소	4	4	-
북부도로사업소	8	6	2
성동도로사업소	2	1	1
강서도로사업소	6	1	5
시설관리공단	5	3	2

※ 세부 설치현황 [붙임1] 참조

□ 계통 개략도

FM수신ANT

FM LCX CABLE(AH0707)

재방송장치(RX/TX)

3		세부 추진계획

□ 점검개요

○ 점검대상 : 터널 및 지하차도 재방송설비(총 30개소)

○ 점검기간 : 2015. 8. 3 ~ 8. 28

- 세부 점검일시 및 대상

점검일시	점 검 대 상	비 고
2015. 8. 6	남산1호터널, 남산2호터널, 남산3호터널	서부
2015. 8. 10	금화터널, 증산지하차도, 상도터널	서부, 남부
2015. 8. 11	난곡터널, 호암2터널, 국사봉터널	남부
2015. 8. 13	북악터널, 구기터널, 자하문터널, 동망봉터널	북부
2015. 8. 14	삼청터널, 공릉터널, 녹천지하차도, 창동지하차도
2015. 8. 18	금호터널, 응봉지하차도	성동
2015. 8. 24	화곡터널, 외발산지하차도, 오목지하차도	강서
2015. 8. 25	국회앞지하차도, 등촌지하차도, 가마산지하차도
2015. 8. 27	홍지문･정릉터널, 구룡터널	공단
2015. 8. 28	잠두봉지하차도, 경인주지하차도

※ 점검부서 사정에 따라 일정 일부변동 가능

○ 점검인원 : 5인 1개조 합동점검

(도로시설과 2인, 유지관리부서 1인, 용역업체 2인)

○ 점검방법

- 재방송설비 점검표(붙임 2참조)에 의한 현장 실측점검 실시

- 터널 관리실에 설치된 재방송설비의 채널별 방송수신 상태를 모니터링하고, 이상발견시 차량에 탑재한 스펙트럼 아날라이저를 이용해 방송수신 전파의 전계강도 측정 및 분석

○ 주요 점검내용

- 재방송설비 관리실태 및 동작상태

- 재방송설비 각 채널(방송) 수신상태 점검

- 누설 동축케이블, 전원부 및 비상밧데리 상태 점검

- 각 채널별 전계강도 측정 및 분석

- 통합비상발령시스템 근무자 작동법 인지 여부

- 마이크 또는 시스템에 의한 비상방송 송출시 시설물내 감도 체크

- 근무자 일일점검 시행 여부 확인

4		조치계획

○ 점검결과 경미한 지적사항은 현장 시정조치 또는 익일보수 완료하고

○ 시설물 개선사항은 안전조치 이행후 예산반영 등 개선계획 수립 추진

붙임  1. 재방송설비 설치 현황 1부.

2. 재방송설비 점검양식 1부.  끝.