터보송풍기 성능 비교(A사 작성)

구 분	공기베어링 단단터보 송풍기	기어증속형 단단터보 송풍기	다단터보 송풍기
운전방식	공기베어링의 비접촉 고속운전	기어증속에 의한 정격회전 고속운전	모터의 회전수와 동일한 정격회전 운전
정격 운전효율	- 공기베어링 송풍기1대 최대 소요동력 : 400HP 약780HP은 1대로 맞출 수 없으므로 400HP 2대를 병렬 연결 운전하므로 정격효율이 하락될 것으로 사료됨(68%이하)	최소 정격풍량에서 70%이상	50 ~ 60%
풍량조절	인버터의 회전수 제어에 의한 풍량조절	송풍기 본체에 내장된 흡입 안내 날개 및 토출 디퓨저 베인의 개폐 각도에 따라 풍량 조절	흡입 혹은 토출측 비례제어밸브 부착하여 풍량조절
진동, 소음	공기베어링에 의한 비접촉 운전으로 진동 및 소음(85dB이하) 낮음	공기접촉으로 인한 소음 발생(85~90dB) 슬리브베어링 유막에서 가동되므로 진동발생 적음	공기접촉으로 인한 소음 발생(85~90dB) 슬리브베어링 유막에서 가동되므로 진동발생 적음
유지관리	주기적인 공기필터 청소 및 교체관리	주기적 공기 및 오일필터 교체 최소 5~7년 운전후 오버홀 필요	주기적 공기 및 오일필터 교체 최소 5~7년 운전후 오버홀 필요
투자비(대당)	5.5 ~ 6억원(전압강하에 따른 별도 TR 필요)	5억원	5 ~ 6억원
고려사항	사업기간 : 3~4개월 전압 : 저압 사용	사업기간 : 6~7개월 전압 : 제약 없음	사업기간 : 6~7개월 전압 : 제약 없음