□ 2004년 이후 테스트베드 제공 사업 내역(사업명, 사업기간, 업체명, 부서 및 물연구원 심사의견, 도입 및 적용 기술 등)

연번	사업명	사업기간	업체명	부서 및 물연구원 심사의견	예산 및 집행현황	도입 및 적용기술 등
1	에코스마트상수도시스템 개발Ⅰ(1)		SK건설	기술진단과
2	에코스마트상수도시스템 개발Ⅰ(2)		대우건설	″
3	에코스마트상수도시스템 개발Ⅰ(3)		한화건설	″
4	에코스마트상수도시스템 개발Ⅰ(4)		대림산업	″
5	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(SLW공법)		성림산업(주)	배수과
6	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(WRW공법)		지에스건설(주) 덕산건설(주)	″
7	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(TLS공법)		(유)탑환경건설	″
8	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(PPR공법)		동도기공(주)	″
9	에코스마트사업(고농도 배출수처리용 침지식 분리막 개발 및 현장 적용성 평가)		에코니티	수처리연구과
10	에코스마트사업(정밀여과막 및 현장적용성 평가)		도레이케미칼	″
11	막여과 정수처리공정의 유지관리를 위한 막완결성 시험연구		㈜파라	″
12	상수도환경에서 녹슬지 않는 스테인리스강 기술개발		㈜posco 철강솔루션센터	배급수연구과
13	배관내 녹제거 물리화학적수처리기 (스케일부스터) 검증		㈜대우건설엔지니어링	″
14	활성탄 재생장치 모형실험		㈜윈텍글로비스	암사정수센터

연번	사업명	사업기간	업체명	부서 및 물연구원 심사의견	예산 및 집행현황	도입 및 적용기술 등
15	복합패널 사각밸브실(강재) 시범설치		삼영기술(주)	시설과
16	IoT탁도계 테스트베드 제공	’20.5.1 ∼’20.8.31.	㈜더웨이브톡	급수운영과	없음	기존 탁도계보다 정밀도가 낮아 사용가능 여부 검토 필요
17	조달청 선정 “스마트 수돗물 음수기” 테스트 베드 제공	’20.6.22.~’20.12.22.	㈜썬텍엔지니어링	급수운영과	없음	서울시는 수돗물 음용을 위하여 아리수 음수대를 관공서 및 학교에 설치 보급하고 있어 스마트수돗물음수기의 도입은 검토가 필요함
18	정수센터 배출수처리 수질오염물질 제거 또는 저감 기술		㈜엠비티	기전설비과
19	에코스마트상수도시스템 개발(PhaseⅡ) AOP 공정향상 메커니즘 규명(영등포)		서울시립대	기술진단과
20	에코스마트상수도시스템 개발(PhaseⅡ) 유지관리 고도화를 막기반 융·복합기술(강북)		성균관대	기술진단과
21	비금속계열(PE 상수도관) 시범 시공 (D=100㎜, L=115m)		한국PE관공업협동조합 (미래화학㈜)	누수방지과		진행중
22	ICT 융합형 상수도 수질조정 자동드레인 장치	‘20.10.08~’21.10.03	㈜썬텍엔지니어링	급수운영과	예산액 560백만원 국 280 시 280 집행액 40백만원 국 20 시 20	밸브 자동/수동 운전에 의한 개방 시 속도 조절이 불가하여 일시적으로 탁도가 증가하는 현상 등이 있어 현장적용에 대한 검토가 필요
23	증강현실(AR)과 스마트글라스를 이용한 원격 기술 (2020년 테스트베드 서울 실증–R&D지원형)		성균관대 산학협력단	기전설비과		진행중
24	약품투입자동화(AI약품투입) (2020년 테스트베드 서울 실증–R&D지원형)		비즈데이터	기전설비과		진행중
25	스마트 원격 상수도 검침 시스템 (2020년 테스트베드 서울 실증–R&D지원형)		㈜엠에스엘엔	계측관리과		진행중

□ 실증종료 사업에 대한 평가 결과

연번	사업명	평가 결과
1	에코스마트상수도시스템 개발Ⅰ(1)
2	에코스마트상수도시스템 개발Ⅰ(2)
3	에코스마트상수도시스템 개발Ⅰ(3)
4	에코스마트상수도시스템 개발Ⅰ(4)
5	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(SLW공법)
6	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(WRW공법)
7	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(TLS공법)
8	비굴착관 갱생공법 시험시공 실시(PPR공법)
9	고농도 배출수 처리용 분리막 및 모듈개발
10	저에너지형 내오염성 정밀여과막 및 모듈개발
11	막여과 정수처리공정의 유지관리를 위한 막완결성 시험연구
12	상수도환경에서 녹슬지 않는 스테인리스강 기술개발
13	배관내 녹제거 물리화학적수처리기 (스케일부스터) 검증
14	활성탄 재생장치 모형실험
15	복합패널 사각밸브실(강재) 시범설치
16	IoT탁도계 테스트베드 제공	기존측정기 측정값과 비교결과 측정값 부적합으로 기술개발이 더 필요함
17	조달청 선정 “스마트 수돗물 음수기” 테스트 베드 제공	성능은 외부기관 시험결과 기준에 적합, 연속측정 신뢰성은 수도사업소 비교측정기 경향성 분석결과 양호
18	정수센터 배출수처리 수질오염물질 제거 또는 저감 기술
19	에코스마트상수도시스템 개발(PhaseⅡ) AOP 공정향상 메커니즘 규명(영등포)
20	에코스마트상수도시스템 개발(PhaseⅡ) 유지관리 고도화를 막기반 융·복합기술(강북)