문서번호	전산정보과-2291
결재일자	2018.3.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	전산정보과장	요금관리부장		상수도사업본부부본부장
협 조	기획예산과장
	재무회계과장

통신용 전원장치 교체계획 보고

2018.  3

요금관리부

(전산정보과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	■	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	■	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	■	□
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

통신용 전원장치 교체계획

수도사업소, 민원센터 등 사업소에 장기사용 통신용 전원공급장치를 교체하여 단전, 안전점검 등 비상시에도 행정정보서비스를 중단 없이 제공하고자 함

□ 운영현황

○ 기관별 현황

기 관 명	설치장소	수량	도입년도	비 고
수도사업소	수도사업소(8개소)	**	*******	****
서울물연구원	본관 및 별관	**	*******	****
정수센터 등	광암, 암사, 강북, 구의,영등포, 수도자재 센터	***	********	*
	뚝도정수센터	***	******	*

○ 정전보상시간 : 30분

□ 교체사유

○ 장기사용으로 인한 교체시기 도래(내구연한 10년 경과)

- 강동수도사업소, 강서수도사업소 등 일부사업소 본체 고장 사례 발생

○ 축전지 성능저하로 정전 또는 안전점검시 무정전 운영에 차질

- 정전보상시간 1시간 이상 유지에 어려움

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 무정전전원장치 구매

○ 사업기간 : ’18. 3. ~ 5.

○ 사 업 비 : 53백만원(부가세 포함, 조달 수수료 별도)

○ 계약방법 : 조달계약(제3자단가계약)

○ 구매내용

*****************************************

*****************************************

○ 예산과목 : 공기구비품, 행정정보시스템 구축, 자산취득비 등(자산취득비)

□ 세부추진

○ 추진일정

- 구매발주         :  ’18. 3월

- 납품설치 및 검수 :  ’18. 5월

○ 주요규격 적용

- 정전시 4ms이내에 축전지 전원으로 자동 절체하여 무정전 운영

- 정전보상시간 60분 이상 확보

- *******************************************************************

*********************************

□ 행정사항

○ 사업소  통신기계실 현장설치 협조

붙임 : 산출자료(분할납품요구서) 1부.  끝.