인 수 인 계 사 항
구 분	운전상태				이상유무		구 분		운전상태			이상유무
관 할 배수지	펌프, 밸브 운전상태				이상없음		아리수올림터		펌프, 밸브 운전상태			이상없음
	인입압력 및 토출압				이상없음				인입압력 및 토출압			이상없음
	펌프전류 및 유량				이상없음				펌프전류 및 유량			이상없음
	통신(모뎀) 및 기타				이상없음				통신(모뎀) 및 기타			이상없음
구 분	모 터 펌 프 실						제 어 실
점 검 내 용	○ 모터펌프 운용, 밸브 조정 -대방수계(1,250HP×6대), 상도수계(970HP×4대) 전동밸브(56개), 컴프레서(4대), 크레인(3대) -수배전설비(47개), 비상용 발전기(130kW×1대) -소수력발전기(100kW×3대) -상도아리수올림터(흑석동고지대▷20HP×2대), (봉현수계▷150HP×3대/100HP×2대) -대방아리수올림터(신길동고지대▷75HP×2대) -금천아리수올림터(선우배수지수계▷100HP×3대) -상도3아리수올림터(상도3배수지수계/75HP×2대) -법원아리수올림터(고지대▷20HP×2대)						○ 노량진 통합제어센터 운영사항 - 배수지(21개), 아리수올림터(9개), 증압장(14개) - 펌프가동 상태 · 수위 · 침수여부 확인 및 운영 ○ 점검 및 작업내용 - 노량진배수지 수ㆍ배전반 및 송수펌프실 순찰 점검 ○ 절전 사항 - 해당 없음
특 이 사 항	특이사항 없음
근무자 현 황	일 근	주 간	야 간	당직실연동		시 간		당직실		노량진	지시사항
		장승호	박호권			11:10		조재택		구종헌	당직근무 철저 안전사고 예방
		원창희	김상길			15:03		김유빈		구종헌
		구종헌	오연진			23:04		최희		박호권	1.출입자 통제 2.신속한 보고체계 유지
						05:05		최희		김상길

통합제어센터 일일 업무일지 2024년 2월 4일 일요일 날씨:맑음
유 량
배수지	유 입 량	유 출 량
		유 출	계	소 계
노량진	238,267	대 방	240,923	178,223
		상 도		62,700
대 방	178,223	자연수	182,555	179,110
		가압수		3,445
상 도	62,700	자연수	60,756	47,262
		가압수		12,254
		흑석동 고지대		1,240

노량진배수지 전기설비 일일점검 기록표
점 검 대 상		점 검 항 목	점검결과 (× △ ○)	점검 및 조치사항
특고압설비	특고압 VCB	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○
	특고압 수배전반	각종 LOCK 장치 확인	○
	MOF	발열 · 이상음 발생 여부	○
	PT	전압 적정 및 과열, 소음 여부	○
	CT	전류 적정 및 과열, 소음 여부	○
	고압 VCB	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○
	GIPAM	보조계전기 및 지시부 상태	○
변 압 기		냄새 및 소음상태	○
		소음 및 진동, 균열 상태	○
		케이블헤드 변색 및 접속 상태	○
		접지선 접속상태	○
고압반 및 저압수전설비		각종 표시램프 작동여부	○
		접속부 이완 및 과열 변색 여부	○
		기동반 내부 냄새, 소음 여부	○
		보호계전기류 정상작동 여부	○
		각종 지시계기 정성 여부	○
정류기반 및 UPS		축전지 입, 출력 전압 이상유무	○
		충전기 및 충전상태 이상유무	○
		축전지 외관 및 누액 이상유무	○
		충전방식 적정 여부	○
		단자 발열 및 변색 여부	○
펌프기동반		접속부 과열 및 변색, 소음 여부	○
		차단기 정상작동 여부	○
		기동설비 콘덴서, 인버터 정상여부	○
		케이블 접속상태 정상여부	○
		전자접촉기 및 리액터 정상여부	○
모터펌프실		모터펌프 진동 및 소음상태	○
		베어링 발열 및 그리스 주입상태	○
		정격부하 운전 여부	○
		커플링 접속 및 이상유무	○
비상용 발전기 (130kW)		엔진계통 및 축전지 정비 상태	○
		운전반 및 각종 지시계기 상태	○
		연료탱크 외관 및 연료 상태	○
소수력 발전설비 (300kW)		옥외 송전반 정상동작 유무	○
		수차 및 발전기 정상동작 유무	○
		발전기 제어반 및 HMI 이상유무	○
		특고압반 소수력 발전량(금일)	0(kwh)	2월 누적 발전량(0kwh)
배관설비		배관 및 이음부 이상유무	○
		인입밸브 이상유무(압축기 포함)	○
		토출밸브 및 역지변 이상유무	○
		볼트조임 및 신축관 조임상태	○
환경상태		건물내부 청소상태	○
		공동구 환경정리 상태	○
특 이 사 항		소수력 발전기 운휴 중