통합제어센터 일일업무 일지 2019년 05월 22일 수요일 날씨: 맑음
유 량
배수지	유 입 량	유 출 량
	계	유출별	계	소 계
노량진	288,759	대 방	298,163	213,563
		상 도		84,600
대 방	213,563	자연수	206,917	202,310
		가압수		4,607
상 도	84,600	자연수	82,711	69,691
		가압수		11,700
		흑석동고지대		1,380

업 무 인 수 인 계
구 분	운전상태			이상유무		구 분		운전상태			이상유무
관 할 배수지	펌프, 밸브 운전상태			이상없음		아리수올림터		펌프, 밸브 운전상태			이상없음
	인입압력 및 토출압			이상없음				인입압력 및 토출압			이상없음
	펌프전류 및 유량			이상없음				펌프전류 및 유량			이상없음
	통신(모뎀) 및 기타			이상없음				통신(모뎀) 및 기타			이상없음
구 분	모 터 펌 프 실					제 어 실
점 검 내 용	○모터펌프(ⓟ) 운용, 밸브(V/V) 조정 -대방수계(1,250HP×6대), 상도수계(970HP×4대) 전동밸브(56개), 콤프레샤(4대), 크레인(3대) -수배전설비(47개), 비상용 발전기(130kW×1대) -소수력발전기(100kW×3대) -상도아리수올림터 봉현수계(150HP×3대/100HP×2대), 흑석동고지 대(20HP×2대) -대방아리수올림터(신길동고지대▷75HP×2대) -금천아리수올림터(선우배수지수계▷100HP×3대) -상도3아리수올림터(상도3배수지수계/75HP×2대) -법원아리수올림터(고지대▷20HP×2대)					○노량진중앙감시제어실 운영사항 -배수지(20개), 아리수올림터(9개), 증압장(13개) -펌프가동 상태·수위·침수여부 확인 및 운영 ○점검 및 작업내용 -노량진배수지 수배전반 및 송수펌프실 순찰점검 ○절전사항 -노량진(11:00~12:00/14:00~17:00) -낙성대(11:00~12:00/14:10~17:00)
특 이 사 항	-노량진배수지 3지항 청소 완료 -노량진배수지 4지항 청소예정(배수완료) -낙성대배수지 4지항 항청소 중
근무자 현 황	일 근	주 간	야 간	당직실연동	시 간		당직실		노량진	지시사항
	김종원	이영식	김석웅		00:18		전윤수		장승호	재해피해 예방 경계근무 철저
	김기성	한정민 (대직)	장승호		05:05		송현우		김석웅
	이종찬	정일용 (특휴)	최창호

노량진배수지 전기설비 일일점검 기록
점 검 대 상		점 검 항 목	점검결과 (× △ ○)	점검 및 조치사항
특고압설비	특고압 VCB	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○
	특고압 수배전반	각종 LOCK 장치 확인	○
	MOF	발열 . 이상음 발생 여부	○
	PT	전압 적정 및 과열, 소음 여부	○
	CT	전류 적정 및 과열, 소음 여부	○
	고압 VCB	이상소음 및 VCB접촉자 온도	○
	GIPAM	보조계전기 및 지시부 상태	○
변 압 기		냄새 및 소음상태	○
		소음 및 진동, 균열 상태	○
		케이블헤드 변색 및 접속 상태	○
		접지선 접속상태	○
고압반 및 저압수전설비		각종 표시램프 작동여부	○
		접속부 이완 및 과열 변색 여부	○
		기동반 내부 냄새, 소음 여부	○
		보호계전기류 정상작동 여부	○
		각종 지시계기 정성 여부	○
정류기반 및 UPS		축전지 입, 출력 전압 이상유무	○
		충전기 및 충전상태 이상유무	○
		축전지 외관 및 누액 이상유무	○
		충전방식 적정 여부	○
		단자 발열 및 변색 여부	○
펌프기동반		접속부 과열 및 변색, 소음 여부	○
		차단기 정상작동 여부	○
		기동설비 콘덴서, 인버터 정상여부	○
		케이블 접속상태 정상여부	○
		전자접촉기 및 리액터 정상여부	○
모터펌프실		모터펌프 진동 및 소음상태	○
		베어링 발열 및 그리스 주입상태	○
		정격부하 운전 여부	○
		커플링 접속 및 이상유무	○
비상용 발전기 (130kW)		엔진계통 및 축전지 정비 상태	○
		운전반 및 각종 지시계기 상태	○
		연료탱크 외관 및 연료 상태	○
소수력 발전설비 (300kW)		옥외 송전반 정상동작 유무	○
		수차 및 발전기 정상동작 유무	○	3호발전기 운휴 중(청소관련)
		발전기 제어반 및 HMI 이상유무	○
		특고압반 소수력 발전량(금일)	1,943(kwh)	5월 누적 발전량(70,366kwh)
배관설비		배관 및 이음부 이상유무	○
		인입밸브 이상유무(압축기 포함)	○
		토출밸브 및 역지변 이상유무	○
		볼트조임 및 신축관 조임상태	○
환경상태		건물내부 청소상태	○
		공동구 환경정리 상태	○
특 이 사 항		○ 소수력발전기 1,2,3호기 운휴 중(청소관련)