소 방 시 설 점 검 결 과
현장명 : 트레이드 타워					2015년 2월 23일 ~ 4월 3일
NO	설비명	위 치	지 적 내 용		지적대책	NFSC (화재안전기준)
1	소화설비	지하2층 가스용기저장실	하론 방호구역 소화약제 기준 부적합 (전기실과 중앙감시반 기동용 동관 바뀜, 2개소)		조치요함	NFSC 107 제 9조
2	경보설비	54층 F-2 발신기 앞	감지기 베이스 고정 불량 (연기식, 1개소)		조치요함	NFSC 203 제 7조
3		54층 남쪽 비상용승강기실	감지기 감지부 탈락 (연기식, 1개소)		조치요함	NFSC 203 제 7조
4		34층 4번 발신기	지구경종 연동불량 (자체불량, 1개소)		조치요함	NFSC 203 제 8조
5		2층 Littelfuse	감지기 동작불량 (선로단선, 연기식, 전체)		조치요함	NFSC 203 제 7조
6	피난설비	45층 예지명 앞 복도	피난구유도등 점등 불량 (중형, 1개소)		조치요함	NFSC 303 제 5조
7		36층 3601호 출입문	피난구유도등 점등 불량 (중형, 1개소)		조치요함	NFSC 303 제 5조
8		9층 한국신용카드결재㈜ (901호)	피난구유도등 점등 불량 (중형, 벽부형, 1개소)		조치요함	NFSC 303 제 5조
9		4층 KT NET 중앙 비상구	피난구유도등 예비전원 불량 (중형, 1개소)		조치요함	NFSC 303 제 9조
10	소화활동설비	20층 북쪽 전실	급기댐퍼 기동확인램프 점등 불량 (1개소)		조치요함	NFSC 501A 제 17조