특 고압 수전설비 점검

2016년    01월      01일     금요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

3.9

25

26

운전중

2호

3.5

24

26

운전중

3호

3.1

0

0

운휴

4호

3.1

0

0

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.70	Ia	0.05
	Ib	1.70	Ib	0.15
	Ic	1.63	Ic	0.16
M-TR #2	Ia	1.26	Ia	0.03
	Ib	1.30	Ib	0.05
	Ic	1.25	Ic	0.03

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	159.3	R	25.86	98	1230	6940
	ST	160.4	S	25.88
	TR	159.0	T	25.28
MTR#2	RS	158.9	R	18.68	96	1620	4870
	ST	160.0	S	19.48
	TR	158.6	T	18.72

특 고압 수전설비 점검

2016년    01월      09일     금요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

3.9

22

23

운전중

2호

3.5

23

25

운전중

3호

3.0

0

0

운휴

4호

3.0

0

0

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.77	Ia	0.06
	Ib	1.77	Ib	0.16
	Ic	1.73	Ic	0.17
M-TR #2	Ia	1.47	Ia	0.04
	Ib	1.15	Ib	0.05
	Ic	1.48	Ic	0.04

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	156.8	R	24.40	98	1340	6940
	ST	157.9	S	26.36
	TR	156.8	T	26.20
MTR#2	RS	158.9	R	21.76	94	1840	5590
	ST	160.0	S	22.56
	TR	158.6	T	21.90

특 고압 수전설비 점검

2016년    01월      15일     금요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

3.9

24

25

운전중

2호

3.5

25

28

운전중

3호

3.1

0

0

운휴

4호

3.1

0

0

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.89	Ia	0.05
	Ib	1.88	Ib	0.16
	Ic	1.83	Ic	0.18
M-TR #2	Ia	1.87	Ia	0.04
	Ib	1.91	Ib	0.06
	Ic	1.86	Ic	0.05

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	158.3	R	27.44	98	1340	7270
	ST	159.6	S	27.56
	TR	158.4	T	27.16
MTR#2	RS	158.3	R	27.80	95	2400	7220
	ST	159.4	S	28.56
	TR	1589.3	T	27.92

특 고압 수전설비 점검

2016년    01월      23일     토요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

3.7

20

21

운전중

2호

3.2

20

22

운전중

3호

2.8

0

0

운휴

4호

2.8

0

0

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.82	Ia	0.05
	Ib	1.81	Ib	0.16
	Ic	1.75	Ic	0.17
M-TR #2	Ia	1.86	Ia	0.04
	Ib	1.91	Ib	0.06
	Ic	1.85	Ic	0.04

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	158.9	R	26.84	98	1340	7110
	ST	160.0	S	28.00
	TR	159.0	T	26.80
MTR#2	RS	158.9	R	27.36	95	2350	7110
	ST	159.8	S	28.44
	TR	158.7	T	27.44

특 고압 수전설비 점검

2016년    01월      29일     금요일     날씨 : 흐림

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

4.0

28

29

운전중

2호

3.9

30

34

운전중

3호

3.0

운휴

4호

3.0

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.82	Ia	0.05
	Ib	1.83	Ib	0.16
	Ic	1.76	Ic	0.17
M-TR #2	Ia	2.12	Ia	0.05
	Ib	2.18	Ib	0.07
	Ic	21.3	Ic	0.05

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	159.4	R	27.32	98	1390	7270
	ST	160.8	S	27.52
	TR	159.6	T	27.04
MTR#2	RS	159.4	R	31.56	94	2910	8280
	ST	160.7	S	32.52
	TR	159.6	T	31.76