특 고압 수전설비 점검

2016년    02월      04일     목요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

3.9

27

28

운전중

2호

3.7

27

30

운전중

3호

3.0

운휴

4호

3.0

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.91	Ia	0.05
	Ib	1.91	Ib	0.16
	Ic	1.85	Ic	0.17
M-TR #2	Ia	1.72	Ia	0.04
	Ib	1.77	Ib	0.06
	Ic	1.71	Ic	0.04

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	160	R	31.8	98	1840	8620
	ST	161	S	31.9
	TR	160	T	31.5
MTR#2	RS	160	R	25.8	95	2230	6770
	ST	161	S	26.5
	TR	160	T	26.0

특 고압 수전설비 점검

2016년    02월      08일     월요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

3.9

24

27

운전중

2호

3.5

25

27

운전중

3호

3.0

운휴

4호

3.0

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.70	Ia	0.05
	Ib	1.70	Ib	0.15
	Ic	1.64	Ic	0.17
M-TR #2	Ia	1.60	Ia	0.04
	Ib	1.65	Ib	0.06
	Ic	1.59	Ic	0.04

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	158.0	R	25.10	98	1110	6600
	ST	159.3	S	25.48
	TR	157.9	T	24.80
MTR#2	RS	158.0	R	23.76	94	2230	6100
	ST	159.2	S	24.40
	TR	157.7	T	23.08

특 고압 수전설비 점검

2016년    02월      14일     일요일     날씨 : 흐림 눈

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

1호~3호

호흡기 유면 부족

보충예정

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

누유 없음

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

3.8

22

24

운전중

2호

3.8

27

30

운전중

3호

3.5

운휴

4호

3.5

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.43	Ia	0.05
	Ib	1.42	Ib	0.14
	Ic	1.38	Ic	0.15
M-TR #2	Ia	1.77	Ia	0.04
	Ib	1.81	Ib	0.06
	Ic	1.77	Ic	0.04

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	157.8	R	21.4	99	840	5710
	ST	158.8	S	21.2
	TR	158.0	T	21.1
MTR#2	RS	157.8	R	26.3	95	2290	6770
	ST	158.5	S	26.8
	TR	157.7	T	26.4

특 고압 수전설비 점검

2016년    02월      18일     목요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

누유 없음

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

4.0

28

30

운전중

2호

3.8

30

33

운전중

3호

3.0

운휴

4호

3.0

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	2.29	Ia	0.06
	Ib	2.30	Ib	0.19
	Ic	2.24	Ic	0.20
M-TR #2	Ia	1.70	Ia	0.04
	Ib	1.74	Ib	0.06
	Ic	1.70	Ic	0.04

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	159.3	R	33.32	98	1950	8950
	ST	160.4	S	34.08
	TR	159.4	T	33.12
MTR#2	RS	159.1	R	25.52	95	2120	6660
	ST	160.3	S	26.40
	TR	159.3	T	25.68

특 고압 수전설비 점검

2016년    02월      24일     수요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

누유 없음

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

3.9

25

26

운전중

2호

3.5

26

30

운전중

3호

3.0

운휴

4호

3.0

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.86	Ia	0.05
	Ib	1.87	Ib	0.16
	Ic	1.81	Ic	0.17
M-TR #2	Ia	1.73	Ia	0.04
	Ib	1.78	Ib	0.06
	Ic	1.73	Ic	0.04

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	160	R	27.5	98	1390	7440
	ST	161.2	S	27.52
	TR	160.1	T	27.24
MTR#2	RS	160.0	R	25.96	95	2290	6880
	ST	161.1	S	26.80
	TR	160.0	T	26.12