특 고압 수전설비 점검

2016년     11월      04일     금요일     날씨 : 흐림

	점검항목	점검내용									점검결과
주변압기	변압기 유면	주변압기 유면계									정상
		OLTC 유면계
		기타 절연유 탱크
	변압기 밸브 상태	콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브									정상
		방열기 밸브
		기타밸브
	변압기 콘덴서 및 붓싱	유면계									정상
		누유
		애관 오염, 손상
	브흐홀쯔 계전기	유면									정상
	변압기 송풍기	손으로 잘 돌아가는 지 확인									정상
		전기적 구동
		회전 방향
	부하 시 탭 절환	탭 위치의 구동									정상
		전기적 구동
		최종 탭에서의 제한 스위치작동
	변압기 호흡기	공기의 유통 상태, 흡습제의 색상									정상
	변압기 외관	- 나사 풀림(각종회로, 연결부) - 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)									정상
	온도 및 절연유 레벨	M-TR	콘서베이터 유면계 레벨				온도 점검				비 고
							오일(℃)		권선(℃)
		1호	4.2				33		34		운전중
		2호	4.3				37		39		운전중
		3호	3.2								운휴
		4호	3.4								운휴
154KV 제어반	비율차동계전기 (87T-DFR)		억제전류(A)						동작전류(A)
		TR#1	Ia		1.97				Ia	0.06
			Ib		1.98				Ib	0.16
			Ic		1.91				Ic	0.17
		TR#2	Ia		1.85				Ia	0.04
			Ib		1.89				Ib	0.06
			Ic		1.86				Ic	0.05
	154KV 순시전력		전압 (KV)			전류 (A)			역률(%)	KW		KVAR
		TR#1	RS	158.4		R		29.80	97	7780		1840
			ST	159.4		S		29.92
			TR	158.9		T		28.80
		TR#2	RS	158.4		R		27.72	93	7220		2630
			ST	159.3		S		28.45
			TR	158.3		T		27.76
비 고

특 고압 수전설비 점검

2016년   11월   10일   목요일   날씨: 흐림, 비   온도: 7.5℃

	점검항목	점검내용									점검결과
주변압기	변압기 유면	주변압기 유면계									정상
		OLTC 유면계
		기타 절연유 탱크
	변압기 밸브 상태	콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브									정상
		방열기 밸브
		기타밸브
	변압기 콘덴서 및 붓싱	유면계									정상
		누유
		애관 오염, 손상
	브흐홀쯔 계전기	유면									정상
	변압기 송풍기	손으로 잘 돌아가는 지 확인									정상
		전기적 구동
		회전 방향
	부하 시 탭 절환	탭 위치의 구동									정상
		전기적 구동
		최종 탭에서의 제한 스위치작동
	변압기 호흡기	공기의 유통 상태, 흡습제의 색상									정상
	변압기 외관	- 나사 풀림(각종회로, 연결부) - 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)									정상
	온도 및 절연유 레벨	M-TR	콘서베이터 유면계 레벨				온도 점검				비 고
							오일(℃)		권선(℃)
		1호	4.0				28		29		운전중
		2호	3.8				29		32		운전중
		3호	3.3								운휴
		4호	3.1								운휴
154KV 제어반	비율차동계전기 (87T-DFR)		억제전류(A)						동작전류(A)
		TR#1	Ia		1.85				Ia	0.06
			Ib		1.86				Ib	0.15
			Ic		1.80				Ic	0.16
		TR#2	Ia		2.11				Ia	0.04
			Ib		2.15				Ib	0.07
			Ic		2.11				Ic	0.05
	154KV 순시전력		전압 (KV)			전류 (A)			역률(%)	KW		KVAR
		TR#1	RS	159.4		R		27.48	97	7390		1730
			ST	160.3		S		27.56
			TR	159.6		T		26.52
		TR#2	RS	159.6		R		31.50	94	7890		2800
			ST	160.4		S		32.16
			TR	159.4		T		31.56
비 고

특 고압 수전설비 점검

2016년     11월      16일     수요일     날씨 : 맑음

	점검항목	점검내용									점검결과
주변압기	변압기 유면	주변압기 유면계									정상
		OLTC 유면계
		기타 절연유 탱크
	변압기 밸브 상태	콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브									정상
		방열기 밸브
		기타밸브
	변압기 콘덴서 및 붓싱	유면계									정상
		누유
		애관 오염, 손상
	브흐홀쯔 계전기	유면									정상
	변압기 송풍기	손으로 잘 돌아가는 지 확인									정상
		전기적 구동
		회전 방향
	부하 시 탭 절환	탭 위치의 구동									정상
		전기적 구동
		최종 탭에서의 제한 스위치작동
	변압기 호흡기	공기의 유통 상태, 흡습제의 색상									정상
	변압기 외관	- 나사 풀림(각종회로, 연결부) - 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)									정상
	온도 및 절연유 레벨	M-TR	콘서베이터 유면계 레벨				온도 점검				비 고
							오일(℃)		권선(℃)
		1호	3.9				27		28		운전중
		2호	3.8				28		30		운전중
		3호	3.3								운휴
		4호	3.2								운휴
154KV 제어반	비율차동계전기 (87T-DFR)		억제전류(A)						동작전류(A)
		TR#1	Ia		1.83				Ia	0.05
			Ib		1.85				Ib	0.15
			Ic		1.79				Ic	1.16
		TR#2	Ia		2.06				Ia	0.04
			Ib		2.12				Ib	0.07
			Ic		2.08				Ic	0.05
	154KV 순시전력		전압 (KV)			전류 (A)			역률(%)	KW		KVAR
		TR#1	RS	156.6		R		27.04	97	7440		1560
			ST	157.9		S		27.20
			TR	157.0		T		26.32
		TR#2	RS	158.3		R		31.16	94	8170		2800
			ST	159.4		S		32.04
			TR	158.6		T		31.06
비 고

특 고압 수전설비 점검

2016년     11월      22일     화요일     날씨 : 맑음

	점검항목	점검내용									점검결과
주변압기	변압기 유면	주변압기 유면계									정상
		OLTC 유면계
		기타 절연유 탱크
	변압기 밸브 상태	콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브									정상
		방열기 밸브
		기타밸브
	변압기 콘덴서 및 붓싱	유면계									정상
		누유
		애관 오염, 손상
	브흐홀쯔 계전기	유면									정상
	변압기 송풍기	손으로 잘 돌아가는 지 확인									정상
		전기적 구동
		회전 방향
	부하 시 탭 절환	탭 위치의 구동									정상
		전기적 구동
		최종 탭에서의 제한 스위치작동
	변압기 호흡기	공기의 유통 상태, 흡습제의 색상									정상
	변압기 외관	- 나사 풀림(각종회로, 연결부) - 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)									정상
	온도 및 절연유 레벨	M-TR	콘서베이터 유면계 레벨				온도 점검				비 고
							오일(℃)		권선(℃)
		1호	4.1				31		32		운전중
		2호	4.2				34		36		운전중
		3호									운휴
		4호									운휴
154KV 제어반	비율차동계전기 (87T-DFR)		억제전류(A)						동작전류(A)
		TR#1	Ia		2.09				Ia	0.06
			Ib		2.10				Ib	0.17
			Ic		2.04				Ic	0.18
		TR#2	Ia		1.60				Ia	0.04
			Ib		1.66				Ib	0.06
			Ic		1.62				Ic	0.04
	154KV 순시전력		전압 (KV)			전류 (A)			역률(%)	KW		KVAR
		TR#1	RS	158.4		R		31.72	97	8450		2010
			ST	159.3		S		32.00
			TR	158.0		T		31.00
		TR#2	RS	158.4		R		24.04	94	6210		2120
			ST	159.3		S		24.96
			TR	158.0		T		24.24
비 고

특 고압 수전설비 점검

2016년     11월      28일     월요일     날씨 : 맑음

	점검항목	점검내용									점검결과
주변압기	변압기 유면	주변압기 유면계									정상
		OLTC 유면계
		기타 절연유 탱크
	변압기 밸브 상태	콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브									정상
		방열기 밸브
		기타밸브
	변압기 콘덴서 및 붓싱	유면계									정상
		누유
		애관 오염, 손상
	브흐홀쯔 계전기	유면									정상
	변압기 송풍기	손으로 잘 돌아가는 지 확인									정상
		전기적 구동
		회전 방향
	부하 시 탭 절환	탭 위치의 구동									정상
		전기적 구동
		최종 탭에서의 제한 스위치작동
	변압기 호흡기	공기의 유통 상태, 흡습제의 색상									정상
	변압기 외관	- 나사 풀림(각종회로, 연결부) - 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)									정상
	온도 및 절연유 레벨	M-TR	콘서베이터 유면계 레벨				온도 점검				비 고
							오일(℃)		권선(℃)
		1호	3.8				25		26		운전중
		2호	3.8				29		32		운전중
		3호	3.0								운휴
		4호	3.0								운휴
154KV 제어반	비율차동계전기 (87T-DFR)		억제전류(A)						동작전류(A)
		TR#1	Ia		1.87				Ia	0.05
			Ib		1.89				Ib	0.15
			Ic		1.84				Ic	0.16
		TR#2	Ia		2.18				Ia	0.05
			Ib		2.25				Ib	0.07
			Ic		2.21				Ic	0.05
	154KV 순시전력		전압 (KV)			전류 (A)			역률(%)	KW		KVAR
		TR#1	RS	160.1		R		28.28	97	7440		1680
			ST	160.7		S		28.52
			TR	159.3		T		27.68
		TR#2	RS	160.1		R		32.92	94	8620		3080
			ST	160.7		S		33.76
			TR	159.3		T		33.16
비 고