특 고압 수전설비 점검

2016년     05월      04일     수요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

4.6

38

39

운전중

2호

4.4

38

42

운전중

3호

3.9

운휴

4호

3.9

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.97	Ia	0.05
	Ib	2.01	Ib	0.17
	Ic	1.91	Ic	0.17
M-TR #2	Ia	1.89	Ia	0.04
	Ib	1.97	Ib	0.06
	Ic	1.91	Ic	0.05

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	158.4	R	29.29	98	1510	7830
	ST	160.0	S	29.68
	TR	158.7	T	29.24
MTR#2	RS	158.2	R	28.52	95	2510	7500
	ST	159.7	S	29.84
	TR	158.4	T	28.80

특 고압 수전설비 점검

2016년     05월      16일     월요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

4.6

40

42

운전중

2호

4.4

38

41

운전중

3호

4.0

운휴

4호

4.0

운휴

154KV 전력

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	158.2	R	31.88	97	1840	8510
	ST	159.7	S	32.40
	TR	158.4	T	31.80
MTR#2	RS	157.9	R	26.04	95	2350	6830
	ST	159.4	S	27.12
	TR	158.0	T	26.48

특기사항

20MVA 주 변압기 4호 정밀점검

- 점 검 자 : 효성 최용락외 5명

- 점검내용 : 계전기 알람동작 시험 및 절연유 누유알람 시험

OLTC 점검, OLTC 오링교체, 기타 점검구 오링 교체

변압기 절연유 배유 및 변압기 내부 정밀점검

변압기 내부청소, 추기 및 절연유 충진 작업.

절연유 누유점검.

특 고압 수전설비 점검

2016년     05월      10일     화요일     날씨 : 비

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

4.5

34

35

운전중

2호

4.8

38

41

운전중

3호

4.0

운휴

4호

4.0

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	1.63	Ia	0.05
	Ib	1.65	Ib	0.15
	Ic	1.59	Ic	0.16
M-TR #2	Ia	1.78	Ia	0.04
	Ib	1.85	Ib	0.06
	Ic	1.80	Ic	0.05

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	158.3	R	23.64	98	1170	6380
	ST	160.0	S	24.36
	TR	158.7	T	23.72
MTR#2	RS	158.2	R	26.64	94	2510	6940
	ST	159.6	S	27.90
	TR	158.3	T	27.16

특 고압 수전설비 점검

2016년     05월      22일     일요일      날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

5.2

50

52

운전중

2호

5.2

52

54

운전중

3호

4.1

운휴

4호

4.1

운휴

154KV 전력

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	156.1	R	34.76	97	2120	9180
	ST	157.9	S	35.44
	TR	156.5	T	34.60
MTR#2	RS	160.0	R	23.60	95	2010	6040
	ST	157.6	S	24.64
	TR	156.0	T	23.72

특기사항

20MVA 주 변압기 3, 4호 정밀점검 (점검기간 5월16일~5월20일)

- 점 검 자 : 효성 최용락외 5명

- 점검내용 : 계전기 알람동작 시험 및 절연유 누유알람 시험

변압기 내압시험, 변압기 내부 청소 및 내부 정밀점검

오링교체. OLTC 동작시험

특 고압 수전설비 점검

2016년     05월      28일     토요일     날씨 : 맑음

점검항목

점  검  내  용

점  검  결  과

유면

주변압기 유면계

정상

OLTC 유면계

기타 절연유 탱크

밸브개폐

콘서베이터의 절연유탱크 연결 밸브

정상

방열기 밸브

기타밸브

콘덴서 붓싱

유면계

정상

누유

애관 오염, 손상

브흐홀쯔 계전기

유면

정상

송풍기

손으로 잘 돌아가는 지 확인

정상

전기적 구동

회전 방향

부하 시 탭 절환

탭 위치의 구동

정상

전기적 구동

최종 탭에서의 제한 스위치작동

호흡기

공기의 유통 상태, 흡습제의 색상

정상

변압기 외관

- 나사 풀림(각종회로, 연결부)

- 누유(밸브, 개스킷, 용접 부위)

정상

계기 지침

M-TR

콘서베이터

유면계

변압기 오일 및 권선 온도계

비 고

오일(℃)

권선(℃)

1호

5.0

48

50

운전중

2호

5.0

50

53

운전중

3호

4.0

운휴

4호

4.0

운휴

154KV 수전반

※ 87T-DFR 비율차동계전기

	억제전류(A)		동작전류(A)
M-TR #1	Ia	2.08	Ia	0.06
	Ib	2.13	Ib	0.17
	Ic	2.04	Ic	0.18
M-TR #2	Ia	1.93	Ia	0.04
	Ib	2.00	Ib	0.07
	Ic	1.94	Ic	0.05

※ 154KV 수전반

	전압 (KV)		전류 (A)		역률(%)	무효전력(KVAR)	유효전력 (KW)
MTR#1	RS	156.2	R	31.32	98	1670	8280
	ST	157.9	S	31.88
	TR	156.5	T	31.12
MTR#2	RS	156.0	R	28.52	94	2570	7330
	ST	157.5	S	29.68
	TR	156.1	T	28.80