특 별   지 침 서

Ⅰ. 일반 사항

1. 개요

난지물재생센터에는 입차계량대와 출차계량대 2대가 있으며 일 차량이 500대정도이며

기존 계량 대 Server PC의 Database를 통해 축 내장형트럭스케일의 입차 정보, 출차정보,  등을 활용해 센타 내에 입차 계량 후 분뇨 슬러지를 저류조에 투입하기하여 위하여 장시간을  센터에서 대기하고 이로 인하여 차량의 배출가스가 증가하고 운전자로의 불편함을 발생하기에

입차 계량 순번에 따라 휴게실의 전광판, 주차장 전광판, 자동안내방송, 핸드폰 문자 메세지    등에 다음 순번 차량을 표시해여 작업시간을 단축하고 운전자 근무환경을 개선하기 위하 시스템이다.

2. 구매설치범위

가. 정화조 차량대기 순번시스템 제작 및 설치

나. 기존 축내장형트럭스케일시스템과 연계

3. 사급자재 : 설계내역에 준함

4. 작업장소 : 난지물재생센터

5. 납품기간 : 착공일로부터 45일간

6. 검 수(검사)

가. 구매지침서에 의해 납품완료 후(공인기관에 검정 합격시) 납품검수 요청을 발주자에게 제출하여 검사자 입회하에 납품검사를 받아야 한다.

7. 입찰참가 자격조건

지방자치단체를당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격을 구비한 업체로써,국가종합전자조달시스템(G2B) 물품분류번호 411151101(트럭스케일)을 제조물품으로 등록한 업체로서 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률  제25조의 규정에 의한 중소기업확인서를 보유하고 기 설치되어 있는 축내장형 계량정보 기술공급확약서를 받은업체

8. 특허의 사용계약자는 시스템의 전부 또는 일부에 대해 특허권 침해를 이유로 제3자로 부터 어떠한 청구도 우리센터에 제기 할 수 없도록 보장 하여야 하며, 특허권 침해 소송등 납품된 설비에 대한 법적인 문제가 발생되지 않도록 한다.

Ⅱ 기술사항

1 정화조 차량대기 순번시스템 설비는 발주처가 지정하는 장소에 설치되어 기존 축내장형트럭스케일과

기존 입∙출차 관리시스템과 호환되어 운영을 위한 OPERATING SYSTEM으로 구성된다.

2. 설계기준

1) 반입화차대수  :  일 500대 기준

2) 계량소요시간  :  정지계측 시 30초/대, 동적계측 시 10km/h미만

3) PLATFORM SIZE  :  3m x 18m 지중식, 50톤, 축중기 20톤

최대 용량 50톤이상, 최소눈금단위 10kg이하

4) 반출량의 차량별 : 일.월계 등.

5) 사용조건

가) 온 도 : -20  -  +50

나) 습 도 : 20%  -  80%

다) 전 원 : AC 220V  60Hz

6) 시스템 구성도

7) 시스템 업무흐름도

8)  현장도 설치

① 주차장에 양 옆으로 대형차량과 소형차량을 구분하여 대각선으로 주차하고 가운데는 작업장 진행 통로

② 전광판은 입차계량대1대,휴게소1대.주차장2대(농축기동건물,사무실건물)에 설치

③ 작업장 입구에는 작업장으로 들어오는 차량 카운터와  작업장 출구에도 출차 계량대로

가는 차량 카운터와 카메라로 차량번호를 자동 인식하는 시스템을 설치하여 무인 가동

④ 작업장 입차 정보는 전광판으로 표시하고 해당 차량 운전기사의 핸드폰 번호를

등록하여 대기 시각에 문자서비스를 하며 자동안내방송으로 휴게실과 주차장에 알려준다.

⑤ 계량을 하지 않고 무단투기하는 차량들은 영상처리장로 저장 되어 확인할수 있도록 한다

해당차량번호와  한다

⑥ 입차 계량대 정보 + 작업장 차량 댓수(대형,소형)에 따른 소요시간을 자동 계산하여

해당운전기사에게 문자로 대기 시간을 미리 알려줌으로 대기시간을 운전기사는

활용하며 향후 Web Server를 구축 시 핸드폰이나 원격지에서 해당 정보를   운전자들이 직접 확인할 수 있도록 한다.

9)  장비 규격

① 차량번호인식기

o 카메라, 조명장치 등을 제어하고 카메라로 촬영한 영상을 처리하여 운영컴퓨터로 전송한다.

o 주, 야간 및 기타 환경에서도 촬영된 영상의 번호판 식별이 가능하고 글자의 번짐 현상이 없어야 하며 차량번호판 촬영 정확도는 97% 이상 해당 차량에 대한 육안인식이 가능해야한다.

o 운영컴퓨터에서 전송된 데이터를 수신할 수 있어야하며, 촬영된 영상의 번호판을 수신된 데이터와 비교하여 차량 여부를 선별할 수 있어야 하며, 차량 판별시 경보장치와 연계되어 신호를 줄 수 있어야 한다.

o 차량번호판 인식부분의 규격 및 특성은 다음과 같다.

o 주, 야간 등 주변 환경을 판단하여 조명장치의 On/Off 제어를 한다.

o 카메라 및 렌즈 제어, 정지영상출력, 영상저장 등이 가능해야 하며 주변 환경 변화에 따라 가장 적합한 렌즈 제어를 통해 최적의 영상을 확보하여야 한다.

o 함체는 일정 온도유지를 위한 FAN을 설치하고 통풍구에는 비, 습기, 먼지 등이 유입되지 않도록 필터 또는 차단장치를 하여야 한다.

o 함체는 외부 환경으로부터 영향을 최소화하기 위하여 내부를 단열재로 마감처리 하여야 한다.

o 내부 기기 보호를 위하여 외부 시건장치를 갖추어야 한다.

o 기기상태, 통신상태 및 운영상태 등을 사무실 운영컴퓨터로 일정시간 간격으로 전송하여 상태를 체크할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

o 규	격(산업용 PC)

ㆍProcessor         : Intel Pentium Dualcore E5700이상

ㆍMain Memory    : 512MB 이상

․O/S             : Embeded Windows XP 이상

ㆍHDD             : 150GB 이상

․PORTS           : 2 Serial/1 Parallel

․Multiport(RS-422)  : 2 port 이상, Isolation Type

․Network Interface : 10/100/1000 Base Ethernet 1 Port

․Camera Interface부

․사용전원 : AC 220V±10%, 60Hz

카메라 및 렌즈

o 진입하는 차량의 영상을 촬영하여 영상처리기로 전송하는 역할을 하며 CCD형으로 디지털 방식이어야 한다.

o 주간에는 태양, 반사 빛, 야간에는 차량 라이트에 영향을 받지 않도록 영상

처리기의 신호에 따라 렌즈를 조절할 수 있어야 한다.

o 70㎞/h 이하의 속도에서 정확하게 촬영되어야 한다.

o 카메라

․촬상 소자     : Progressive Scan CCD

ㆍS/N Rate     : 50㏈ min

ㆍLens Mount   : C-Mount

ㆍResolution     : 130만 화소 이상

․ Frame rate    : 20 Frame/sec 이상

ㆍ사용 온도     : -10℃ ～ 50℃

․Power supply : 입력 AC 220V±10% 60Hz, 출력 DC 12V

ㆍShutter Speed Control 기능

․스트로보 적용 기능

o 렌  즈

․Focal Length : 8.5～85㎜ 이상

․Zoom Ration : 10 ×

․Mount       : C-Mount

․Iris Range    : F1.4 ～360

ㆍ사용 온도    : -10℃～ 50℃

o 야간 촬영시 선명한 영상감지를 위해 순간조명(적외선 LED)을 사용해야 한다.

o 적외선 LED를 사용 조명의 가시광선을 차단하여 운전자의 시야에 방해가

되지 않도록 하여야 한다.

o 별도의 자체 테스트 버튼으로 조명장치의 자가 진단을 할 수 있어야 한다.

o 빛을 한곳에 집중시켜야 함으로 LED의 집광이 잘 되도록 구성하여야 한다.

o 규  격

ㆍ사 용 전 압 : DC 12V, 10A

ㆍ사 용 거 리 : 5M 이상

ㆍ사 용 온 도 : -20℃～ 50℃

․충□방전시간 : 1초 미만

․적외선  LED : 700㎚ 이상

o 조도감지기(CDS)

주위의 밝기를 감지하는 센서로 렌즈 및 조명제어(ON/OFF)에 이용된다.

② 전광판 대형

o 크기는 가로 2500㎜(±5㎜), 세로 1300㎜(±5㎜), 깊이 300㎜(±5㎜) 이하  사용전원은 AC 220V±10%, 소비전력은 200VA 이하이어야 한다.

o 함체는 수평각도로 ±15° 이내 조정 및 높낮이 조절이 가능하여야 하며 방수, 방진, 방습구조로 제작하여 어떠한 환경에도 정상 작동되어야 한다.

o 표시부의 밝기는 주위 환경 변화에 대응할 수 있도록 조정 가능하여야 한다.

o 대기차량번호, 등 다양한 문안 표출이 가능하여야 한다.

o 문자표시부는 고휘도 LED 모듈로 하며 주․야간 선명한 표출이 가능하도록 다음과 같은 규격을 만족하여야 한다.

․모듈  규격 : 240㎜ × 240㎜

․휘      도 : 2,000㏅/㎡ 이상(Amber기준)

․모듈  구성 : 16 × 16 Dot

․동작  전압 : DC 5V±5%

․표시  색깔 : Red, Green, Amber

․View angle : ±40°

o 모듈은 10×4로 구성하고 한글, 영문, 숫자, 기호 등 다양한 표출이 가능하여야 한다.

o 전광판과 운영컴퓨터간 네트워크는 10/100/1000 BASE-T Ethernet로 구성하고 통신방식은 TCP/IP 한다.

o 문안 입력방식은 운영컴퓨터에서 원격으로 제어 가능하여야 한다.

③ 전광판 소형

o 크기는 가로 1050㎜(±5㎜), 세로 300㎜(±5㎜), 깊이 200㎜(±5㎜) 이하  사용전원은 AC 220V±10%, 소비전력은 200VA 이하이어야 한다.

o 함체는 수평각도로 ±15° 이내 조정 및 높낮이 조절이 가능하여야 하며 방수, 방진, 방습구조로 제작하여 어떠한 환경에도 정상 작동되어야 한다.

o 표시부의 밝기는 주위 환경 변화에 대응할 수 있도록 조정 가능하여야 한다.

o 대기차량번호, 등 다양한 문안 표출이 가능하여야 한다.

o 문자표시부는 고휘도 LED 모듈로 하며 주․야간 선명한 표출이 가능하도록 다음과 같은 규격을 만족하여야 한다.

․모듈  규격 : 64㎜ × 64㎜

․휘      도 : 2,000㏅/㎡ 이상(Amber기준)

․모듈  구성 : 16 × 16 Dot

․동작  전압 : DC 5V±5%

․표시  색깔 : Red, Green, Amber

․View angle : ±40°

o 모듈은 10×4로 구성하고 한글, 영문, 숫자, 기호 등 다양한 표출이 가능하여야 한다.

o 전광판과 운영컴퓨터간 네트워크는 10/100/1000 BASE-T Ethernet로 구성하고 통신방식은 TCP/IP 한다.

o 문안 입력방식은 운영컴퓨터에서 원격으로 제어 가능하여야 한다.

④ 차선분리기

진입 차량을 분리 감지하며 차로제어부로 신호를 보내주는 역할을 한다.

o 60조 이상의 적외선 광에 의한 송․수신 센서로 구성한다.

o 차량별 차간거리가 8㎝ 이상의 차량을 분리 구분할 수 있어야 하며 탱크로리, 풀카 등은 1대로 감지되어야 한다.

o 광빔은 태양광 및 반사광 등의 영향을 최소화하기 위해서 변조방식을 사용하여야 한다.

o 외함 히터글라스에 온도 차이에 의한 이슬 맺힘 현상이 없어야 한다.

o 차량대수분리기의 송ㆍ수신 센서는 폴 외부에 장착 가능하도록 제작하여야 하며 광축을 조정할 수 있도록 설치되어야 한다.

o 차량대수분리기 장착용 폴도 차량대수분리기와 함께 제작, 납품 및 설치되어야 한다.

구 분	구 성 품	수량 (조)	규 격		비 고
차량대수 분리기	센서	1	채 널 수	60조이상 송.수신
			검출방식	투과형
			검출거리	6m 이상
			검출물체	30mm이상의 불투명물체
			조작전원	DC 12V~24V±10%
			광 원	적외선 LED
			사용온도	-25℃~+55℃
	히터글라스	1	공급전압 220V-200W
	브라켓	1	Φ150 거치형고리장착 재질 : SUS304, 두께 : 5mm
	함체	1	재질 : SUS304, 두께 : 1.2mm * 히터글라스 부착
	폴	1	재질 : SS41, Φ165(외경), 두께 : 6.5T 높이 : 2m

⑤ 동영상카메라

o 카메라는 옥외에 설치되므로 외부 환경으로부터 높은 안전성을 가져야

하며, 자동 감도 조절, 자동 화이트 밸런스 조정, 렌즈 조정 등과 같은

다양한 기능을 보유하여야 한다.

o 외부 진동, 충격 및 EMI 노이즈 등에 강한 내구성을 가져야 하며

네트워크 카메라를 사용한 저조도급이어야 한다.

o 카메라 규격

ㆍ촬상  소자 : 1/4" Progressive Scan RGB CCD

ㆍ조      도 : 0.6 ∼ 100,000 Lux F1.2

ㆍ해  상  도 : 48만 화소 이상

ㆍ셔터  속도 : 1/6 sec ∼1/24,500 sec

ㆍ조  리  개 : Auto Iris

ㆍ렌      즈 : F1.2 3.0∼8.0㎜ DC Iris이상

ㆍFrame rate : 30 frame/s

o 하우징 규격

ㆍ카메라를 외부 환경으로부터 보호하기 위한 방수, 방진 등 전천후형이며

또한 카메라의 고정 위치는 조정할 수 있어야 한다.

⑥ 대기차량 운영 Computer

o 규	격

․Processor          : CPU 3.10Ghz(Core i5) 이상

․Memory           : Main(4GB 이상, DDR)

Graphic(1GB 이상)

․O/S               : Windows7 O/S 계열

․HDD              : 500GB SATA2 HDD (7200RPM) 이상

․Network Interface  : 10/100/1000 BASE-T Ethernet 1Gbps 유선랜 2 Port이상

․I/O Port.          : 2 Serial , USB(2.0) 4 EA

․Monitor.           : LCD 24" 이상 (1280×1024 이상)

․주변장치.          : CD-RW(52배속) 이상, 키보드 1 EA, 광마우스 1 EA

․사용전원.          : AC 220V±10%, 60Hz

⑦ 자동안내방송 앰프

120w, AC220V, DC24V