【별표 1】

특정관리대상시설등 지정 대상

□ 시설물 분야

구 분			관리 기호	대 상 범 위	비 고
도로시설	교 량		11	◦ 연장 20m이상, 100m미만으로 10년 이상 경과된 교량 - 100m 이상 농․어촌 교량(비법정도로)
	터 널		12	◦ 연장 500m미만의 터널 전수관리	특별시도·광역시도 터널 제외
	육 교		13	◦ 설치된지 10년 이상 경과된 시설	보도육교에 한함
	지 하 차 도		14	◦ 연장 100m미만으로 설치된지 10년 이상 경과된 시설
지하도 상가			19	◦ 상가가 설치된 지하도 전수
스 키 장			20	◦ 전수관리 - 스키장 내 삭도시설(리프트 등) 포함
삭도․궤도			30	◦ 전수관리(관광시설 케이블카 등) ※ 스키장내 삭도시설(리프트 등) 제외	궤도운송법 적용 대상
유 원 시 설			40	◦ 전수관리 - 종합유원시설 및 일반 유원시설	관광진흥법 적용 대상
토 목 공사장		대형공사장	51	◦ 총공사비 100억원 이상 전수관리	착공계 접수시 즉시 지정
		중단된 공사장	52	◦ 총공사비 50억원 이상 전수관리
수상 안전 시설		유․도 선	61	◦ 전수관리(5톤 이상 동력선)	유선 및 도선사업법 적용대상(해수면 제외)
		수상레저시설	62	◦ 5마력 이상 동력수상레저기구 보유 사업장	수상레저안전법 적용대상(해수면 제외)
		래프팅 보트 시설	62-1	◦ 래프팅 보트 보유 사업장
물놀이 위험구역			63	◦「물놀이 안전 매뉴얼」에 따른 시설 및 지역
축대․옹벽․석축			70	◦ 축조된지 10년이상 경과된 높이 5m이상으로 연장 20m이상～100m 미만의 시설	건축물 부대시설 포함

※ 도로시설은 지방자치단체 관리구간이며,「시설물의 안전관리에 관한 특별법」대상 시설물 제외

□ 건축물 분야

구 분			관리 기호	대 상 범 위	비 고
지방공공청사			10	◦ 다중이용건축물에 속하지 않는 연면적 660㎡이상의 청사 및 업무시설
공 동 주 택	아 파 트		21	◦ 준공후 15년 이상 경과된 5층 이상～15층 이하	다세대주택 제외
	연립주택		22	◦ 준공후 15년 이상 경과된 연면적 660㎡초과, 4층 이하
다 중 이 용 건축물	판매시설		31	◦ 해당시설 연면적 1,000㎡ 이상～5,000㎡미만의 상점과 백화점 등 도․소매시장
	공중 위생 업종	대형숙박시설	32	◦ 해당시설 연면적 1,000㎡ 이상	관광숙박시설(5,000㎡이상) 제외
		대형목욕장	32-1	◦ 해당시설 연면적 1,000㎡ 이상
	종합여객시설		33	◦ 연면적 5,000㎡미만의 고속․시외버스터미널, 여객선터미널 등
	공연시설		34	◦ 해당시설 연면적 300㎡ 이상의 영화관, 연회관, 음악당, 서어커스장 등
	집회시설		35	◦해당시설 연면적 300㎡이상～5,000㎡미만의 예식장, 마권장외발매소, 회의장 등
	관람․전시시설		36	◦ 해당시설 연면적 1,000㎡이상～5,000㎡미만의 운동경기관람장, 박람회장, 전시장, 박물관, 미술관 등
	의료시설		37	◦ 해당시설 연면적 1000㎡이상 병․의원, 장례식장 등	종합병원(5,000㎡이상) 제외
	종교시설		37-1	◦ 해당시설 연면적 300㎡이상～5,000㎡미만의 교회, 성당, 사찰, 기도원, 수도원 등
	위락·휴게시설		38	◦ 해당시설 연면적 300㎡ 이상 주점, 무도장, 관망탑 등
	청소년수련시설		39	◦ 해당시설 연면적 1,000㎡ 이상 유스호스텔, 수련원 등
	비디오·게임 제공업		39-1	◦ 해당시설 연면적 300㎡ 이상의 비디오방, PC방, 게임장 및 노래연습장
	산후조리원		39-2	◦ 전수관리
	고 시 원		39-3	◦ 전수관리
	기타 다중이용업		91	◦ 콜라텍, 휴게텔, 화상대화방, 실내권총사격장 ※ 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 적용대상
대형건축물			40	◦ 11층 이상～16층 미만 또는 연면적 5,000㎡이상～30,000㎡미만 ※ 건축법 제2조(건축물 용도) 제2항 제21호, 제22호 제외
대 형 광 고 물			60	◦ 건물옥상에 설치된 높이4m 이상․폭 3m이상 (옥상간판 등)
건 축 공사장	대형공사장		71	◦ 총공사비 50억원 이상 또는 건축 연면적 10,000㎡이상 전수관리	착공계 접수시 즉시 지정
	중단된 공사장		72
위험물 시 설	가스취급시설		81	◦ 충전소, 판매소, 제조소, 지역정압기	주거․상업․준공업지역내 시설
	유독물취급시설		82	◦ 유독물 보관․저장소
	화학물질취급시설		83	◦ 화합물 및 화학제품 제조공장
공 단	지방공단		85	◦ 산업단지별 관리
	농공단지		86	◦ 산업단지별 관리
신종업종	번지점프장		92	◦ 전수관리

※「시설물의 안전관리에 관한 특별법」대상 시설물 제외

․ 연면적은 허가․신고 면적을 기준, 허가․신고 대상이 아닌 자유업종의 경우에는 영업시설의 총합을 적용

【별표 2】

시설물 상태평가기준

□ 공통

안전 등급	상 태	평가(조치)기준
A등급	○ 현재는 문제점이 없으나 정기점검이 필요한 상태 ⇒ 안전시설	○ 이상이 없는 시설
B등급	○ 경미한 손상의 양호한 상태 ⇒ 간단한 보수정비 필요	○ 지속적 관찰이 필요한 시설
C등급	○ 보조부재에 손상이 있는 보통의 상태 ⇒ 조속한 보강 또는 일부시설 대체 필요	○ 보수․보강이 이행되어야 할 시설로서 현재 결함상태가 지속될 경우 주요부재의 결함을 유발할 우려가 있는 시설
D등급	○ 주요부재에 진전된 노후화 또는 구조적 결함상태 ⇒ 긴급한 보수․보강 및 사용제한 여부 판단 필요	○ 조속히 보수․보강하면 기능을 회복할 수 있는 시설이거나 현재의 결함상태가 지속되면 단면손실 등으로 기능상실 우려가 있는 시설 ○ 보수․보강 이행시까지 결함의 진행상태를 수치적 계측관리가 필요한 시설 ○ 결함사항의 진전이 우려되어 사용제한 등의 안전조치 검토가 필요한 시설
E등급	○ 주요부재에 진전된 노후화 또는 단면손실이 발생하였거나 안전성에 위험이 있는 상태 ⇒ 사용금지 및 개축 필요	○ 적정 유지보수 시기를 일실한 시설물로서 보수․보강하는 것보다 철거, 재가설하는 것이 경제적이라고 판단되는 시설 ○ 철거, 재가설 전까지 재난조짐 상태의 수치적 계측관리가 필요한 시설 ○ 붕괴사고 예방을 위하여 긴급 보강 등 응급 조치와 사용제한․금지조치가 필요한 시설

□ 세부기준 : 특정관리대상시설등 안전등급 결정방법『별첨2』

【별표 3】

안전점검 체크리스트(공통사항)

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
건축 분야	○ 피난시설규정 등 건축법상 저촉 여부 ○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부 ○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ○ 철골구조물의 구조내력 저하 여부 도장재료 마감 및 부식상태 형강 등 관련부재 변위․변형․휨 상태 ○ 조명․무대시설․광고탑 등 부속시설 안전 여부 ○ 옥상 물탱크․물건 적치 등 과하중 상태 ○ 담장, 축대 등 부대시설의 안전성 여부 ○ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태
토목 분야	○ 교량 등 토목구조물의 손상상태 ○ 석축․옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무 ○ 지하의 차수시설물 및 토류구조물 상태 ○ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등
전기 분야	○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 조명탑 등 전기시설물의 유지관리상태 ○ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부 ○ 전기기구 접지 및 피뢰침설치 적정여부 ○ 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정여부 ○ 승강기, 에스컬레이터 등 안전관리 및 작동상태

구분	세 부 점 검 사 항	비 고
가스 분야	○ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부 ○ 가스보일러의 흡․배기구시설 설치 상태 ○ 지하실 환기 및 관리상태 확인 ○ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태 ○ 가스사용시 주의사항 등 안전표어 부착여부
기계 분야	○ 배관의 파손․누수 및 유지관리상태 ○ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부 ○ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부 ○ 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성 ○ 오․폐수처리시설 가동상태 ○ 기계식주차시설․주차타워 등의 안전관리 실태
소방 분야	○ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부 ○ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 ○ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부 ○ 방화문, 방화셧터의 정상작동상태 점검 ○ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태
유지 관리	○ 개별법에 의한 시설기준 적합 여부 ○ 관계법상의 안전점검․검사이행 여부 ○ 관계법에 의한 안전조치 이행 여부 ○ 비상연락망 등 재난관리체계 구축여부 ○ 설계도서 및 인허가 관련 서류 보관 상태 ○ 시설물관리주체의 안전의식 상태 등

【조사․점검 서식 1】

특정관리대상시설등 조사서

조사 개요	시 설 명	(소유자 : )
	조사일자	(조사명 :* 일제조사와 수시조사 중 택일)
	조사기관	(유지․관리부서 : )
	조 사 자	소속 직급 성명 (서명)
시설 현황	위 치	(연락처)
	규 모	※ 건축물의 경우 지상․지하층수와 연면적(㎡) 등
	구조․용도	(준공년도) (주용도)
	추정가액	백만원 (일일이용․수용인원) 명
최근 점검 상황	점 검 명	(실시년월일) ※ 안전점검 또는 정밀안전진단 중 택일하여 기재
	점검기관
	점검결과
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - - - - ㅇ 특정관리대상시설등의 구분 및 위험등급 설정 - “예시” 재난위험시설 D등급 또는 중점관리시설 B등급 등 관리대상이 아닌 경우 “불필요”로 기재 ※ 중점관리시설 또는 재난위험시설으로 구분하고 【시설물 상태평가기준 (특정관리대상시설등 안전등급 결정방법[별첨2]】에 따라 안전등급 설정
향후 조치 계획	※ 안전조치 방향 및 재난위험해소계획, 특정관리대상시설․ 지역 지정, 지정사실 통보, 국가재난관리시스템 전산입력, 향후 안전점검 일정 등을 기재
첨부 서류	※ 필수서류 : 위치도, 전경사진 및 위험부위 사진, 건축물대장 보완서류 : 설계도서, 안전점검(진단)서, 보수․보강내역 등

【조사․점검 서식 2】

특정관리대상시설등 안전점검서

점검 개요	시 설 명	(소유자 : )
	시설구분	(위험등급 : 등급)
	점검일자	(점검명 :*정기점검과 수시점검 중 택일)
	점검기관	(유지․관리부서 : )
	점 검 자	관리분야 소속 직급 성명 (서명) 건축분야 소속 직급 성명 (서명) 토목분야 소속 직급 성명 (서명) 전기분야 소속 직급 성명 (서명) 가스분야 소속 직급 성명 (서명) 소방분야 소속 직급 성명 (서명)
시설 현황	위 치	(연락처)
	규 모	※ 건축물의 경우 지상․지하층수와 연면적(㎡) 등
	구조․용도	(준공년도) (주용도)
	추정가액	백만원(일일이용․수용인원) 명
최근점검 상황	점검일자	(점검명 : )
	점검기관
	점검결과
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - - - ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 - ※ 재난위험시설 D등급 또는 중점관리시설 B등급 등
향후 조치 계획	※ 안전조치 방향 및 재난위험해소계획, 특정관리대상시설․지역 지정, 지정사실 통보, 국가재난관리시스템 전산입력, 향후 안전점검 일정 등을 기재
첨부 서류	※ 필수서류 : 분야별 점검결과서, 위치도, 사진, 건축물대장 보완서류 : 설계도서, 안전점검(진단)서, 보수․보강내역 등

분야별 점검결과서

○ 시 설 명 :                (위치 :                  )

○ 시설규모 :

○ 관리주체 :                (전화번호               )

점검분야	점 검 자	점 검 결 과	조치방향
유지 관리	소속 : 직급 : 성명 :
건축	소속 : 직급 : 성명 :
토목	소속 : 직급 : 성명 :
전기	소속 : 직급 : 성명 :
가스 (기계)	소속 : 직급 : 성명 :
소방	소속 : 직급 : 성명 :

※ 점검결과 지적사항에 대한 증빙자료 - "첨부"

별 첨 2

특정관리대상시설등 안전등급 결정방법

특정관리대상시설등 안전등급 결정방법

분야별 세부평가 체크리스트 결정【첨부 1, 2】

○ 토목·건축분야, 소방, 전기, 가스, 기계 체크리스트 결정

- 점검대상 시설에 해당되는 체크리스트를 선별하여 적용

『외형형태 관찰 등 육안 또는 간단한 성능확인으로 안전점검이 가능하도록 선정』

점검대상 시설에 해당되는 점검분야 선정

○시설물 분야

구 분			적용분야					비고
			토목․건축	소방	전기	가스	기계
도로시설	교 량		○	△	△		△
	터 널		○	○	△	△	△
	육 교		○	△	△
	지 하 차 도		○	△	△	△	△
지하도 상가			○	○	○	○	○
스 키 장			△	○	○	△	△
삭도․궤도			△	○	○	△	△
유 원 시 설			△	○	○	△	△
토 목 공사장		대형공사장	○	△	△	△	△
		중단된 공사장	○	△	△	△	△
수상 안전 시설		유․도 선	△	○	○	△	△
		수상레저시설	△	○	○	△	△
		래프팅 보트 시설	△	○	○	△	△
*물놀이 위험구역
축대․옹벽․석축			○

○ 적용, △ 해당시적용

※ 점검시설에 적용분야의 추가 또는 제외가 필요할 경우 사유를 명시하고 적용

※ *표시 시설은 현행 물놀이 안전 매뉴얼 적용

○ 건축물 분야

구 분			적용분야					비고
			토목․건축	소방	전기	가스	기계
지방공공청사			○	○	○	○	○
공동 주택	아 파 트		○	○	○	○	○
	연립주택		○	○	○	○	○
다 중 이 용 건 축 물	판매시설		○	○	○	○	○
	공중 위생 업종	대형숙박시설	○	○	○	○	○
		대형목욕장	○	○	○	○	○
	종합여객시설		○	○	○	○	○
	공연시설		○	○	○	○	○
	집회시설		○	○	○	○	○
	관람․전시시설		○	○	○	○	○
	의료시설		○	○	○	○	○
	종교시설		○	○	○	○	○
	위락·휴게시설		○	○	○	○	○
	청소년수련시설		○	○	○	○	○
	비디오·게임 제공업		○	○	○	○	○
	산후조리원		○	○	○	○	○
	고 시 원		○	○	○	○	○
	기타 다중이용업		○	○	○	○	○
대형건축물			○	○	○	○	○
대 형 광 고 물			△	△	○
건축 공사장	대형공사장		○	△	△	△	△
	중단된 공사장		○	△	△	△	△
위험물 시설	가스취급시설		△	△	△	△	△
	유독물취급시설		△	△	△	△	△
	화학물질취급시설		△	△	△	△	△
공단	지방공단		○	○	○	△	△
	농공단지		○	○	○	△	△
신종업종	번지점프장		○	△	△

○ 적용, △ 해당시적용

※ 점검시설에 적용분야의 추가 또는 제외가 필요할 경우 사유를 명시하고 적용

체크리스트(항목)별 상대적 가중치(100%) 적용

○ 분야별로 관리영역 30%, 시설영역 70%으로 나누어 가중치 적용

《분야별 관리·시설영역의 가중치 기준》

가중치(%)	토목․건축분야	소방분야	전기분야	가스분야	기계분야
합계	100	100	100	100	100
관리영역	30	30	30	30	30
시설영역	70	70	70	70	70

○ 분야별 시설영역에 대한 가중치 적용

- 건축·토목 시설영역은 주요시설(기둥, 내력벽, 보 등) 60%, 일반시설(난간, 계단, 돌출시설 등) 20%, 부대시설(담장, 옹벽, 석축 등) 20%

- 소방, 전기, 가스, 기계 시설영역은 각각의 항목이 재난으로 직결됨에 따라 동일 가중치(균등배분) 적용

《시설영역의 가중치 기준》

가중치(%)	토목․건축분야		소방분야	전기분야	가스분야	기계분야
합계	100		100	100	100	100
시설영역	주요시설	60	균등배분	균등배분	균등배분	균등배분
	일반시설	20
	부대시설	20

체크리스트별 점수 부여

○ 관리영역은 양호 10점, 주의 7점, 불량 0점으로 점수 부여

○ 건축·토목분야는 양호 10점, 주의 7점, 불량 0점

- 소방, 전기, 가스, 기계분야는 양호 10점, 불량 0점

《분야별 상태구분 및 점수부여 기준》

점수	토목․건축분야			소방분야			전기분야			가스분야			기계분야
	양호	주의	불량	양호	주의	불량	양호	주의	불량	양호	주의	불량	양호	주의	불량
관리영역	10	7	0	10	7	0	10	7	0	10	7	0	10	7	0
시설영역	10	7	0	10	-	0	10	-	0	10	-	0	10	-	0

분야별『상태등급(a~e등급)』결정

○ 분야별 상태점수, 절대평가 방식으로 점수 범위 제시

《분야별 상태등급 절대평가 기준》

상태등급	a	b	c	d	e
점수범위	100~90점	75~89점	60~74점	50~59점	50점미만

분야별 상태점수에 대해 가중치 결정

○ 토목·건축 50%, 소방 12.5%, 전기 12.5%, 가스 12.5%, 기계 12.5%

※ 토목․건축 50%, 소방․전기․가스․기계는 50%에 대해 균등 분할

분야별 상태점수를 고려, 종합『안전등급(A~E등급)』을 결정

○ 전체 상태점수와 가중치를 적용, 안전등급 점수 범위 제시

《안전등급 절대평가 기준》

안전등급	A	B	C	D	E
점수범위	100~90점	75~89점	60~74점	50~59점	50점미만

○ 분야별 상태등급 중 하나의 분야에서라도 d 또는 e등급의 판정을 받게 되면 종합 안전등급 또한 D 또는 E로 등급 결정

○ 시설에 심각한 손상(전단균열, 좌굴, 파손 등) 또는 위험요인이 있거나 보수·보강 조치 등이 있을 경우 이를 명시하고 해당분야 상태점수를 가·감점하여 안전등급 조정

기 점검한 분야의 준용

○ 6개월이내에 각각의 법령에 의거 해당분야(토목·건축, 소방, 전기, 가스,기계) 안전점검을 기 실시한 경우 이를 확인·명시하고 1회에 한하여 준용 가능

※ 점검 후 해당분야에 시설분야 변동사항이 있을 경우는 준용 불가

첨 부 1

가. 토목･건축분야 체크리스트

1. 관리영역(30%) 30점

평가영역	평가항목	상태점수			가중치(%)	적용점수
		양호	주의	불량
관리영역	소 계	10	7	0	100	30
	이력카드의 구비 및 기록여부				100/해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.3
	안전관리자 선임여부 및 부재시 대응방안 수립 여부				100/해당평가항목수
	설계도서의 구비여부				100/해당평가항목수
	긴급재난시 대피지침 수립여부				100/해당평가항목수
	비상연락망 구비여부				100/해당평가항목수

2. 시설영역(70%) 70점

평가영역		평가항목	상태점수			가중치(%)	적용점수
			양호	주의	불량
시설영역	소 계		10	7	0	100	70
	주요시설	소 계	10	7	0	60	42
		보의 균열 및 상태				100/주요시설 해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.7×0.6
		기둥(교대, 교각, 주탑, 내력벽 등)의 균열 및 상태				100/주요시설 해당평가항목수
		슬래브(상판)의 균열 및 상태				100/주요시설 해당평가항목수
		벽체의 균열 및 상태				100/주요시설 해당평가항목수
		주요강재(강구조물, 케이블 등)의 변형 및 접합부 상태				100/주요시설 해당평가항목수
		교량받침(교좌장치) 상태				100/주요시설 해당평가항목수

평가영역		평가항목	상태점수			가중치(%)	적용점수
			양호	주의	불량
시설영역	일반시설	소 계	10	7	0	20	14
		지붕(옥상)의 균열 및 상태				100/일반시설 해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.7×0.2
		계단실(복도)의 균열 및 상태				100/일반시설 해당평가항목수
		외벽타일 또는 석재의 균열 및 탈락상태				100/일반시설 해당평가항목수
		시설 외부 또는 내부의 과하중(물탱크 등) 여부				100/일반시설 해당평가항목수
		강재의 도장 및 관리상태				100/일반시설 해당평가항목수
		안전시설(난간, 방호벽, 가드레일 등)의 견고성 및 관리상태				100/일반시설 해당평가항목수
		배수시설(배수공 등 포함) 적정성 및 관리상태				100/일반시설 해당평가항목수
		신축이음 파손 및 관리상태				100/일반시설 해당평가항목수
	부대시설	소 계	10	7	0	20	14
		옹벽, 석축 및 담장의 균열 및 상태				100/부대시설 해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.7×0.2
		대형건설기계(타워크레인 등) 안전성 및 관리상태				100/부대시설 해당평가항목수
		마감재(광고판 등)의 돌출 및 위험요소(충돌, 안전사고) 여부				100/부대시설 해당평가항목수

- 안전점검할 시설에 해당되는 평가항목만을 선정하여 평가 실시 또는 추가가 필요한 항목은 해당 평가영역에 삽입하여 평가추진

- 해당평가항목수 : 시설의 안전점검시 관리영역 또는 시설영역에 해당되는 평가항목의 갯수 임

나. 소방분야 체크리스트

1. 관리영역(30%) 30점

평가영역	평가항목	상태점수			가중치(%)	적용점수
		양호	주의	불량
관리영역	소 계	10	7	0	100	30
	소방계획서 작성 및 기록여부				100/해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.3
	안전관리자 선임여부 및 부재시 대응방안 수립 여부				100/해당평가항목수
	설계도서의 구비여부				100/해당평가항목수
	긴급재난시 대피지침 수립여부				100/해당평가항목수
	비상연락망 구비여부				100/해당평가항목수

2. 시설영역(70%) 70점

평가영역		평가항목	상태점수		가중치(%)	적용점수
			양호	불량
시설영역	소 계		10	0	100	70
	자동화재 탐지설비	수신반 상태확인(정상 작동 여부)			100/해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.7
		감지기 정상설치 여부 및 작동 여부
	소화기	수동식(가압식) 소화기의 적절한 설치 여부			100/해당평가항목수
		안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐의 이물질 여부			100/해당평가항목수
		오래된 소화기의 사용가능 여부(축압식일 경우)			100/해당평가항목수

평가영역		평가항목	상태점수		가중치(%)	적용점수
			양호	불량
시설영역	옥내소화전 및 스프링클러	옥내소화전내의 관창 및 호스연결 상태확인			100/해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.7
		비상벨의 외형상 변형, 손상 상태			100/해당평가항목수
		누름 버튼 작동시 음향장치가 작동됨과 함께 송수화기를 조작할 때 확인등의 점등 여부			100/해당평가항목수
		전동기 및 펌프의 부식 및 파손 여부			100/해당평가항목수
		압력게이지가 정상 작동 범위에 위치하는지 여부			100/해당평가항목수
		경보장치 스위치의 상태			100/해당평가항목수
		헤드살수 장애 여부			100/해당평가항목수
		각종 밸브 정상위치 여부			100/해당평가항목수
	피난유도등 (유도등)	주위에 유도등의 식별에 장애가 되는 물건 존재 여부			100/해당평가항목수
		상용전원 차단시의 점등 여부			100/해당평가항목수
	비상조명등	비상전원을 내장하는 비상조명등의 상용전원 차단시 점등 상태			100/해당평가항목수
		비상전원을 내장하는 비상조명등의 예비전원상태 확인			100/해당평가항목수
	완강기	기구본체 및 로프의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매 상태			100/해당평가항목수
		충분한 탈출개구부의 존재 여부			100/해당평가항목수
		배치상태 양호 여부			100/해당평가항목수
	방화문 (방화셔터)	화재시 감지기의 작동에 의해 자동으로 닫히는 구조인지 확인			100/해당평가항목수
		방화셔터 작동 개소 주변 적재물(방해물) 여부			100/해당평가항목수
		방화문 도어클로저 정상작동 여부			100/해당평가항목수
	피난탈출구 (비상구)	잠금장치 설치 또는 폐쇄 여부			100/해당평가항목수
		피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행에 방해되는 물품방치 여부			100/해당평가항목수

- 안전점검할 시설에 해당되는 평가항목만을 선정하여 평가 실시 또는 추가가 필요한 항목은 해당 평가영역에 삽입하여 평가추진

- 해당평가항목수 : 시설의 안전점검시 관리영역 또는 시설영역에 해당되는 평가항목의 갯수 임

다. 전기분야 체크리스트

1. 관리영역(30%) 30점

평가영역	평가항목	상태점수			가중치(%)	적용점수
		양호	주의	불량
관리영역	소 계	10	7	0	100	30
	이력카드의 구비 및 기록여부				100/해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.3
	안전관리자 선임여부 및 부재시 대응방안 수립 여부				100/해당평가항목수
	설계도서의 구비여부				100/해당평가항목수
	긴급재난시 대피지침 수립여부				100/해당평가항목수
	비상연락망 구비여부				100/해당평가항목수

2. 시설영역(70%) 70점

평가영역		평가항목	상태점수		가중치(%)	적용점수
			양호	불량
시설영역	소 계		10	0	100	70
	인입구	인입구 배선 시공 및 유지관리 여부			100/해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.7
	누전차단기	누전차단기 정상작동 및 외형파손 여부			100/해당평가항목수
	비상전원설비	정전시 비상전원확보(비상발전기, UPS) 및 정상운전 여부			100/해당평가항목수

평가영역		평가항목	상태점수		가중치(%)	적용점수
			양호	불량
시설영역	배선	보행로 전선 노출 여부			100/해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.7
		비닐코드선 사용 및 문어발 배선 사용여부			100/해당평가항목수
	배전반	배전함 커버손상 및 사용하지 않는 콘센트의 밀봉여부			100/해당평가항목수
	부하설비	전기기계기구 금속제 외함 접지 및 접지용콘센트 사용여부			100/해당평가항목수

- 안전점검할 시설에 해당되는 평가항목만을 선정하여 평가 실시 또는 추가가 필요한 항목은 해당 평가영역에 삽입하여 평가추진

- 해당평가항목수 : 시설의 안전점검시 관리영역 또는 시설영역에 해당되는 평가항목의 갯수 임

라. 가스분야 체크리스트

1. 관리영역(30%) 30점

평가영역	평가항목	상태점수			가중치(%)	적용점수
		양호	주의	불량
관리영역	소 계	10	7	0	100	30
	이력카드의 구비 및 기록여부				100/해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.3
	안전관리자 선임여부 및 부재시 대응방안 수립 여부				100/해당평가항목수
	설계도서의 구비여부				100/해당평가항목수
	긴급재난시 대피지침 수립여부				100/해당평가항목수
	비상연락망 구비여부				100/해당평가항목수

2. 시설영역(70%) 70점

평가영역		평가항목	상태점수		가중치(%)	적용점수
			양호	불량
시설영역	소 계		10	0	100	70
	현장안전관리 상태검사	가스누출 경보기와 자동차단장치 적정설치 및 연계작동 여부			100/해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.7
		중간밸브 적정설치 여부			100/해당평가항목수
		노출배관 및 부속물 유지관리 상태			100/해당평가항목수

평가영역		평가항목	상태점수		가중치(%)	적용점수
			양호	불량
시설영역	현장안전관리 상태검사	철거된 가스시설의 배관 또는 호스 끝 마감 처리 여부			100/해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.7
		호스 T 사용 여부 및 호스 3m 이상 사용여부			100/해당평가항목수
	시설 유지관리 상태검사	저장용기 보관실 설치여부 및 위험물표시(100kg 이하는 차양조치)			100/해당평가항목수
		가스보일러가 전용 보일러실에 설치 및 적치물 보관여부			100/해당평가항목수

- 안전점검할 시설에 해당되는 평가항목만을 선정하여 평가 실시 또는 추가가 필요한 항목은 해당 평가영역에 삽입하여 평가추진

- 해당평가항목수 : 시설의 안전점검시 관리영역 또는 시설영역에 해당되는 평가항목의 갯수 임

마. 기계분야 체크리스트

1. 관리영역(30%) 30점

평가영역	평가항목	상태점수			가중치(%)	적용점수
		양호	주의	불량
관리영역	소 계	10	7	0	100	30
	이력카드의 구비 및 기록여부				100/해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.3
	안전관리자 선임여부 및 부재시 대응방안 수립 여부				100/해당평가항목수
	설계도서의 구비여부				100/해당평가항목수
	긴급재난시 대피지침 수립여부				100/해당평가항목수
	비상연락망 구비여부				100/해당평가항목수

2. 시설영역(70%) 70점

평가영역	평가항목	상태점수		가중치(%)	적용점수
		양호	불량
시설영역	소 계	10	0	100	70
	배관의 파손․누수 및 유지관리 상태			100/해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.7
	보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부			100/해당평가항목수
	보일러, 공조시설 환기상태 및 배출기 작동 여부			100/해당평가항목수

평가영역	평가항목	상태점수		가중치(%)	적용점수
		양호	불량
시설영역	지하설비 누수 상태			100/해당평가항목수	산출방식 : (상태점수×가중치/100)×10×0.7
	급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성			100/해당평가항목수
	오․폐수처리시설 가동상태			100/해당평가항목수
	기계식주차시설․주차타워 안전관리 실태

- 안전점검할 시설에 해당되는 평가항목만을 선정하여 평가 실시 또는 추가가 필요한 항목은 해당 평가영역에 삽입하여 평가추진

- 해당평가항목수 : 시설의 안전점검시 관리영역 또는 시설영역에 해당되는 평가항목의 갯수 임

첨 부 2

가. 토목･건축분야 체크리스트 평가방법

1. 관리영역

구분	평가항목	평가결과
		양호	주의	불량	해당없음
관리영역	1. 이력카드의 구비 및 기록여부
	2. 안전관리자 선임여부 및 부재시 대응방안 수립 여부
	3. 설계도서의 구비여부
	4. 긴급재난시 대피지침 수립여부
	5. 비상연락망 구비여부

평가항목		1~5. 관리영역 상태
평가방법	양 호	해당서류 등이 전수 갖추어져 있어 양호한 경우
	주 의	해당서류 등이 갖추어져 있으나 일부 서류가 미비한 경우
	불 량	해당서류 등이 갖추어져 있지 않은 경우

2. 시설영역

구분	평가항목	평가결과
		양호	주의	불량	해당없음
주요시설	1. 보의 균열 및 상태
	2. 기둥(교대, 교각, 주탑, 내력벽 등)의 균열 및 상태
	3. 슬래브(상판)의 균열 및 상태
	4. 벽체의 균열 및 상태
	5. 주요강재(강구조물, 케이블 등)의 변형 및 접합부 상태
	6. 교량받침(교좌장치) 상태
일반시설	7. 지붕(옥상)의 균열 및 상태
	8. 계단실(복도)의 균열 및 상태
	9. 외벽타일 또는 석재의 균열 및 탈락상태
	10. 시설 외부 또는 내부의 과하중(물탱크 등) 여부
	11. 강재의 도장 및 관리상태
	12. 안전시설(난간, 방호벽, 가드레일 등)의 견고성 및 관리상태
	13. 배수시설(배수공 등 포함) 적정성 및 관리상태
	14. 신축이음 파손 및 관리상태
부대시설	15. 옹벽, 석축 및 담장의 균열 및 상태
	16. 대형건설기계(타워크레인 등) 안전성 및 관리상태
	17. 마감재(광고판 등)의 돌출 및 위험요소(충돌, 안전사고) 여부

평가항목		1~4. 보, 기둥, 슬래브, 벽체의 균열 및 상태 7~9. 지붕, 계단실, 외벽타일 또는 석재의 균열 및 상태
평가방법	양 호	균열 또는 박락이 없거나 주의보다 양호한 경우
	주 의	◦ 육안으로 확인 가능한 균열이 있는 경우 ◦ 부분적(약 20% 미만)으로 박락이 있는 경우
	불 량	◦ 중대균열이 있는 경우 ◦ 심각한 박락이 있거나 광범위하게 박락이 있는 경우

평가항목		5. 주요강재(강구조물, 케이블 등)의 변형 및 접합부 상태
평가방법	양 호	변형 및 부식, 균열이 없거나 주의보다 양호한 경우
	주 의	변형은 없으나 부식, 잔 균열(중대 균열제외)이 있는 경우
	불 량	변형이 발생했거나 중대 균열이 있는 경우

평가항목		6. 교량받침(교좌장치) 상태
평가방법	양 호	미세균열, 도장탈색 및 탈락 등 경미한 결함이 있는 경우
	주 의	측면 부풀음, 전단변형(받침두께의 0.3배 미만), 미끄럼판 부식, 부분적인 변형, 고정장치 파손 및 이완 등이 발생한 경우
	불 량	고무재 파손 및 단차, 균열심화, 전단변형(받침두께의 0.3배 이상), 받침 신축 거동 장애 발생, 받침본체 파손 등이 발생한 경우

평가항목		10. 시설 외부 또는 내부의 과하중(물탱크 등) 여부
평가방법	양 호	당초 시설 그대로 추가 하중 시설이 없는 경우
	주 의	당초 시설에 추가 하중 시설이 설치되었으나 위험 징후가 없는 경우
	불 량	당초 시설에 추가 하중 시설이 과하중이거나 위험 징후가 있는 경우

평가항목		11. 강재의 도장 및 관리상태
평가방법	양 호	녹슨 부위가 없고 모든 부위에 도장이 되어있는 경우
	주 의	일부 녹이 발생되고 도장이 미비한 경우
	불 량	녹이 발생하여 강재기능 저하 우려가 있고 도장이 불량한 경우

평가항목		12. 안전시설(난간, 방호벽, 가드레일 등)의 견고성 및 관리상태
평가방법	양 호	규격에 맞게 설치되어 있고 연결부 등이 단단히 고정된 경우
	주 의	시설일부가 훼손되어 보수가 필요한 경우
	불 량	비규격이고 훼손정도가 심해 즉시 보수가 필요한 경우

평가항목		13. 배수시설(배수공 등 포함) 적정성 및 관리상태
평가방법	양 호	배수가 잘되는 상태, 배수공이 막히지 않았거나 주의보다 양호한 경우
	주 의	배수가 일부 미비한 상태, 배수공 내부가 비올때마다 흙이 섞여서 배수된 흔적이 있는 경우
	불 량	배수가 안되는 상태, 배수공 내부에 전혀 배수된 흔적이 없고 거미줄이나 기타 이물질이 있는 경우

평가항목		14. 신축이음 파손 및 관리상태
평가방법	양 호	규격에 맞게 설치되어 있고 연결부 등이 단단히 고정된 경우
	주 의	시설일부가 훼손되어 보수가 필요한 경우
	불 량	비규격이고 훼손정도가 심해 즉시 보수가 필요한 경우

평가항목		15. 옹벽, 석축 및 담장의 균열 상태 ※ 배수시설(배수공 등 포함)에 대해서는 12번 항목에서 평가
평가방법	양 호	균열이나 배부름 등 변형이 없는 경우
	주 의	잔균열(중대 균열 제외)이 있고 약간의 배부름 등의 변형이 있는 경우
	불 량	중대 균열이 있고 배부름 등의 변형이 심해 즉시 보수·보강이 필요한 경우

평가항목		16. 대형건설기계(타워크레인 등) 안전성 및 관리상태
평가방법	양 호	규정에 맞게 설치가 되어있으며 지속적인 관리가 이루어지고 있는 경우
	주 의	시설일부가 훼손되어 보수가 필요한 경우
	불 량	비규격이고 훼손정도가 심해 즉시 보수가 필요한 경우

평가항목		17. 마감재(광고판 등)의 돌출 및 위험요소(충돌, 안전사고) 여부
평가방법	양 호	마감재 연결부 등이 단단히 되었거나 마감이 잘되어 있어 사고위험이 없는 경우
	주 의	마감재 연결부 등이 녹이 쓰는 등 보수가 필요하나 현재 사고위험은 없는 경우
	불 량	마감재 연결부 등이 불량하거나 마감이 불량하여 사고위험이 있는 경우

나. 소방분야 체크리스트 평가방법

1. 관리영역

구분	평가항목	평가결과
		양호	주의	불량	해당없음
관리영역	1. 소방계획서 작성 및 기록여부
	2. 안전관리자 선임여부 및 부재시 대응방안 수립 여부
	3. 설계도서의 구비여부
	4. 긴급재난시 대피지침 수립여부
	5. 비상연락망 구비여부

평가항목		1~5. 관리영역 상태
평가방법	양 호	해당서류 등이 전수 갖추어져 있어 양호한 경우
	주 의	해당서류 등이 갖추어져 있으나 일부 서류가 미비한 경우
	불 량	해당서류 등이 갖추어져 있지 않은 경우

2. 시설영역

구분	평가항목	평가결과
		양호	불량	해당없음
자동화재 탐지설비	1. 수신반 상태확인(정상 작동 여부)
	2. 감지기 정상설치 여부 및 작동 여부 - 추가
소화기	3. 수동식(가압식) 소화기의 적절한 설치 여부
	4. 안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐의 이물질 여부
	5. 오래된 소화기의 사용가능 여부(축압식일 경우)
옥내소화전 및 스프링클러	6. 옥내소화전내의 관창 및 호스연결 상태확인
	7. 비상벨의 외형상 변형, 손상 상태
	8. 누름 버튼 작동시 음향장치가 작동됨과 함께 송수화기를 조작할 때 확인등의 점등 여부
	9. 전동기 및 펌프의 부식 및 파손 여부
	10. 압력게이지가 정상 작동 범위에 위치하는지 여부
	11. 경보장치 스위치의 상태
	12. 헤드살수 장애 여부 - 추가
	13. 각종 밸브 정상위치 여부 - 추가
피난유도등 (유도등)	14. 주위에 유도등의 식별에 장애가 되는 물건 존재 여부
	15. 상용전원 차단시의 점등 여부
비상 조명등	16. 비상전원을 내장하는 비상조명등의 상용전원 차단시 점등 상태
	17. 비상전원을 내장하는 비상조명등의 예비전원상태 확인
완강기	18. 기구본체 및 로프의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매 상태
	19. 충분한 탈출개구부의 존재 여부
	20. 배치상태 양호 여부 - 추가
방화문 (방화셔터)	21. 화재시 감지기의 작동에 의해 자동으로 닫히는 구조인지 확인
	22. 방화셔터 작동 개소 주변 적재물(방해물) 여부
	23. 방화문 도어클로저 정상작동 여부
피난탈출구 (비상구)	24. 잠금장치 설치 또는 폐쇄 여부
	25. 피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행에 방해되는 물품방치 여부

평가항목		1. 수신반 상태확인
평가방법	양 호	수신반에서 불량으로 확인되는 설비 없음
	불 량	수신반에서 불량으로 확인되는 설비가 있음

평가항목		2. 감지기 정상설치 여부 및 작동 여부
평가방법	양 호	적정설치 및 작동 양호
	불 량	부적정 설치 및 오작동

평가항목		3. 수동식(가압식) 소화기의 적절한 설치 여부
평가방법	양 호	수동식 소화기가 각층마다 설치되어 있음
	불 량	수동식 소화기가 각층마다 설치되어 있지 않음
용 어 설 명		적응성 : 일반화재 A급, 유류 및 가스화재 B급, 전기화재 C급 등으로 나누어져 있으며 각 화재에 적용이 가능한 성능을 가짐

평가항목		4. 안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐이 이물질 여부
평가방법	양 호	안전핀, 호스, 노즐에 이물질이 없고 견고하게 부착되어 있음
	불 량	안전핀, 호스, 노즐에 이물질이 있거나 견고하지 않음

평가항목		5. 오래된 소화기의 사용가능 여부(축압식일 경우)
평가방법	양 호	지시압력계의 눈금이 녹색에 있음
	불 량	지시압력계의 눈금이 적색에 있음
용 어 설 명			지시압력계 : 소화기의 손잡이 아래쪽에 부착되어 있는 압력게이지로서 7～9.8kg/㎤에 있어야 정상임

평가항목		6. 옥내소화전내의 관창 및 호스연결 상태 확인
평가방법	양 호	옥내소화전내의 관창 및 호스연결 상태 양호
	불 량	옥내소화전내의 관창 및 호스연결 상태 불량

평가항목		7. 비상벨의 외형상 변형, 손상 상태
평가방법	양 호	외형상 변형 및 손상이 없음
	불 량	외형상 변형 및 손상 발생

평가항목		8. 누름 버튼 작동시 음향장치가 작동됨과 동시에 송수화기를 조작할 때 확인등의 점등 여부
평가방법	양 호	음향장치가 작동됨과 동시에 확인등 점등
	불 량	확인등이 점등되지 않음

평가항목		9. 전동기 및 펌프의 부식 및 파손 여부
평가방법	양 호	전동기 및 펌프에 부식 및 파손 현상 없음
	불 량	전동기 및 펌프가 부식 또는 파손 되었음

평가항목		10. 압력게이지가 정상 작동 범위에 위치하는지 여부
평가방법	양 호	압력게이지가 정상 작동 범위에 위치
	불 량	압력게이지가 정상 작동 범위를 벗어나서 위치

평가항목		11. 경보장치 스위치의 상태
평가방법	양 호	경보장치 스위치가 항상 ON으로 되어 있음
	불 량	경보장치 스위치가 OFF로 되어 있음

평가항목		12. 헤드살수 장애 여부
평가방법	양 호	헤드살수 장애 없는 경우
	불 량	헤드살수 장애 있는 경우

평가항목		13. 각종 밸브 정상위치 여부
평가방법	양 호	밸브 위치 정상의 경우
	불 량	밸브 위치 부적절한 경우

평가항목		14. 주위에 유도등의 식별에 장애가 되는 물건 존재 여부
평가방법	양 호	유도등의 식별에 장애가 되는 물건이 존재하지 않음
	불 량	유도등의 식별에 장애가 되는 물건이 존재

평가항목		15. 상용전원 차단시의 점등 여부
평가방법	양 호	상용전원 차단시 비상전원으로 자동전환 후 점등
	불 량	상용전원 차단시 점등 되지 않음

평가항목		16. 비상전원을 내장하는 비상조명등의 상용전원 차단시 점등 여부
평가방법	양 호	상용전원 차단시 비상전원으로 자동전환되어 점등
	불 량	상용전원 차단시 점등되지 않음
점검방법		자동 점멸스위치 활용

평가항목		17. 비상전원을 내장하는 비상조명등의 예비전원상태의 이상 유무
평가방법	양 호	예비전원감시등 녹색
	불 량	예비전원감시등 적색

평가항목		18. 기구본체 및 로프의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매 상태
평가방법	양 호	기구본체 및 로프가 이상 없으며 결합부 및 이음매가 견고함
	불 량	기구본체 또는 로프가 변형, 손상 또는 풀어졌거나 결합부 및 이음매가 견고하지 못함

평가항목		19. 충분한 탈출 개구부의 존재 여부
평가방법	양 호	충분한 탈출 개구부가 존재
	불 량	충분한 탈출 개구부가 존재하지 않음

평가항목		20. 배치상태 양호 여부
평가방법	양 호	배치상태가 적정한 경우
	불 량	배치상태가 부적절한 경우

평가항목		21. 화재시 감지기의 작동에 의해 자동으로 닫히는 구조인지 확인
평가방법	양 호	화재시 자동으로 닫히는 구조
	불 량	감지기 작동에도 자동으로 닫히지 않음

평가항목		22. 방화셔터 작동 개소 주변 적재물(방해물) 여부
평가방법	양 호	적재물(방해물) 없음
	불 량	적재물(방해물) 존재

평가항목		23. 방화문 도어클로저 정상작동 여부
평가방법	양 호	방화문이 도어클로저 작동으로 닫혀짐
	불 량	방화문이 도어클로저 작동으로 닫혀지지 않음

평가항목		24. 잠금장치 설치 또는 폐쇄 여부
평가방법	양 호	잠금장치가 없고 폐쇄되어 있지 않음
	불 량	잠금장치가 설치되어 있고 피난탈출구가 폐쇄

평가항목		25. 피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행에 방해되는 물품방치 여부
평가방법	양 호	통행에 방해되는 물품이 없음
	불 량	통행에 방해되는 물품이 방치되어 있음

다. 전기분야 체크리스트 평가방법

1. 관리영역

구분	평가항목	평가결과
		양호	주의	불량	해당없음
관리영역	1. 이력카드의 구비 및 기록여부
	2. 안전관리자 선임여부 및 부재시 대응방안 수립 여부
	3. 설계도서의 구비여부
	4. 긴급재난시 대피지침 수립여부
	5. 비상연락망 구비여부

평가항목		1~5. 관리영역 상태
평가방법	양 호	해당서류 등이 전수 갖추어져 있어 양호한 경우
	주 의	해당서류 등이 갖추어져 있으나 일부 서류가 미비한 경우
	불 량	해당서류 등이 갖추어져 있지 않은 경우

2. 시설영역

구분	점 검 항 목	점검 결과
		양호	불량	해당 없음
인입구	1. 인입구 배선 시공 및 유지관리 여부
누전차단기	2. 누전차단기 정상작동 및 외형파손 여부
비상전원설비	3. 정전시 비상전원확보(비상발전기, UPS) 및 정상운전 여부
배선	4. 보행로 전선노출 여부
	5. 비닐코드선 사용 및 문어발 배선 사용여부
배전반	6. 배전함 커버손상 및 사용하지 않는 콘센트의 밀봉여부
부하설비	7. 전기기계기구 금속제 외함 접지 및 접지용 콘센트 사용여부

평가항목		1. 인입구 배선 시공 및 유지관리 여부
평가방법	양 호	인입구 배선의 높이가 적정하고 전선피복이 손상되지 않아 사람 또는 금속부분과의 접촉 우려가 없음
	불 량	인입구 배선이 늘어지거나 전선피복이 손상되어 사람 또는 금속부분과의 접촉우려가 있음
점검방법		인입선과 인입구배선 접속점의 전선노출, 피복손상 및 지지상태가 불량한 경우 및 인입선과 인입구 배선 점속점(테이핑 처리 부분)의 높이(지상2.5m이상)가 적정하지 않을 경우 불량으로 처리한다.

평가항목		2. 누전차단기의 정상작동 및 파손 여부
평가방법	양 호	정상적으로 전기가 차단되며 파손되지 않았음
	불 량	누전차단기가 파손되었거나 전기가 차단되지 않음
점검방법		전기사고(화재, 감전 등)를 예방하기 위하여 설치된 누전차단기는 한달에 1회 정도 정상동작 여부를 시험하여야 한다. 누전차단기 시험요령은 누전차단기 전면에 붙어 있는 빨강색(초록색)의 시험버튼을 눌러 스위치가 위에서 아래로 “탁” 소리를 내면서 내려오면 정상이고, 눌러도 내려오지 않거나 내려온 스위치가 다시 올려도 안 올라가면 누전차단기에 이상이 있으므로 교체 하여야한다.

평가항목		3. 정전시 비상전원확보 여부 및 정상운전여부
평가방법	양 호	비상발전기 또는 UPS가 확보되어 있으며 정전시 비상전원이 이상없이 공급될 경우
	불 량	비상발전기 또는 UPS가 확보되어 있지 않거나 정전시 비상전원의 공급이 불가할 경우
점검방법		비상발전기 또는 UPS가 확보되어 있지 않거나 확보되어 있더라도 전원 절체시 정상공급되지 않을 경우 불량으로 판정한다.

평가항목		4. 보행로 노출 전선 여부
평가방법	양 호	보행로에 노출되어 있는 전기배선 없으며 일부 노출배선은 전선보호시설이 되어 있음
	불 량	보행로에 전기배선이 노출되어 있거나 전선보호 시설이 되어 있더라도 보행에 불편을 주거나 전선피복을 손상시켜 사고의 우려가 있을 경우

평가항목		5. 비닐코드선 사용 및 문어발 배선 사용여부
평가방법	양 호	비닐코드선을 사용하지 않고 절연코드 사용 중이거나 한 개의 콘센트에 많은 플러그를 꽂아 사용하지 않음
	불 량	비닐코드선을 사용하거나 한 개의 콘센트에 많은 플러그를 꽂아 사용할 경우

평가항목		6. 배전함 커버손상 및 사용하지 않는 콘센트의 밀봉여부
평가방법	양 호	배전함 커버가 손상되지 않았으며 사용하지 않는 콘센트가 완전 밀봉
	불 량	배전함 커버 손상 및 사용하지 않는 콘센트가 밀봉되어 있지 않을 경우
점검방법		배전함 커버가 손상되어 충전부가 노출되어 있거나 먼지, 습기 등이 침투할 우려가 있을 경우

평가항목		7. 전기기계기구 금속제 외함 접지 및 접지용 콘센트 사용여부
평가방법	양 호	전기기계기구가 접지되어 있거나 접지용 콘센트를 사용하고 있음
	불 량	전기기계기구가 접지되어 있지 않거나 접지용 콘센트를 사용하지 않음

라. 가스분야 체크리스트 평가방법

1. 관리영역

구분	평가항목	평가결과
		양호	주의	불량	해당없음
관리영역	1. 이력카드의 구비 및 기록여부
	2. 안전관리자 선임여부 및 부재시 대응방안 수립 여부
	3. 설계도서의 구비여부
	4. 긴급재난시 대피지침 수립여부
	5. 비상연락망 구비여부

평가항목		1~5. 관리영역 상태
평가방법	양 호	해당서류 등이 전수 갖추어져 있어 양호한 경우
	주 의	해당서류 등이 갖추어져 있으나 일부 서류가 미비한 경우
	불 량	해당서류 등이 갖추어져 있지 않은 경우

2. 시설영역

구분	점 검 항 목	점검결과
		양호	불량	해당없음
현장안전관리 상태검사	1. 가스누출 경보기와 자동차단장치 적정설치 및 연계작동 여부
	2. 중간밸브 적정설치 여부
	3. 노출배관 및 부속물 유지관리 상태
	4. 철거된 가스시설의 배관 또는 호스 끝 마감 처리 여부
	5. 호스 T 사용 여부 및 호스 3m 이상 사용여부
시설 유지관리 상태검사	6. 저장용기 보관실 설치여부 및 위험물표시 (100kg 이하는 차양조치)
	7. 가스보일러가 전용 보일러실에 설치 및 적치물 보관 여부

평가항목		1. 가스누출 경보기와 자동차단장치 적정설치 및 연계작동 여부
평가방법	양 호	가스누출 경보기 설치 위치 및 연계작동 여부 정상
	불 량	가스누출 경보기 설치 위치 및 연계작동 여부 비정상

평가항목		2. 중간밸브 적정설치 여부
평가방법	양 호	중간밸브 위치가 적정하게 설치
	불 량	중간밸브 위치가 부적정하거나 미설치

평가항목		3. 노출배관 및 부속물 유지관리 상태
평가방법	양 호	노출배관 및 부속물 유지관리가 양호함
	불 량	노출배관 및 부속물 유지관리가 제대로 이루어지지 않음

평가항목		4. 철거된 가스시설의 배관 또는 호스 끝 마감 처리 여부
평가방법	양 호	철거된 가스시설의 배관 또는 호스 끝 마감 처리를 하였음
	불 량	가스시설의 배관 또는 호스의 마감처리 미흡

평가항목		5. 호스 T 사용 여부, 호스 3m이상 사용여부
평가방법	양 호	호스 T 미사용, 호스 3m이내 사용
	불 량	호스 T 사용, 호스 3m이상 사용
용 어 설 명		: 가스호스를 연결하는 T

마. 기계분야 체크리스트 평가방법

1. 관리영역

구분	평가항목	평가결과
		양호	주의	불량	해당없음
관리영역	1. 이력카드의 구비 및 기록여부
	2. 안전관리자 선임여부 및 부재시 대응방안 수립 여부
	3. 설계도서의 구비여부
	4. 긴급재난시 대피지침 수립여부
	5. 비상연락망 구비여부

평가항목		1~5. 관리영역 상태
평가방법	양 호	해당서류 등이 전수 갖추어져 있어 양호한 경우
	주 의	해당서류 등이 갖추어져 있으나 일부 서류가 미비한 경우
	불 량	해당서류 등이 갖추어져 있지 않은 경우

2. 시설영역

구분	점 검 항 목	점검결과
		양호	불량	해당없음
시설영역	1. 배관의 파손․누수 및 유지관리 상태
	2. 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부
	3. 보일러, 공조시설 환기상태 및 배출기 작동여부
	4. 지하설비 누수 상태
	5. 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성
	6. 오․폐수처리시설 가동상태
	7. 기계식주차시설․주차타워 등의 안전관리 실태

평가항목		1. 배관의 파손․누수 및 유지관리 상태
평가방법	양 호	파손이나 녹 등이 없고 관리가 양호한 상태
	불 량	파손되어 누수 되거나 녹 등으로 정비가 필요한 상태

평가항목		2. 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부
평가방법	양 호	파손이나 녹 등이 없는 양호한 상태
	불 량	파손되어 누수 되거나 녹 등으로 정비가 필요한 상태

평가항목		3. 보일러, 공조시설 환기상태 및 배출기 작동여부
평가방법	양 호	환기가 양호하고 배출기 작동이 정상인 상태
	불 량	환기가 불량하거나 배출기 작동이 불량인 상태

평가항목		4. 지하설비 누수 상태
평가방법	양 호	누수가 없는 상태
	불 량	누수가 발생되거나 즉시 보수하지 않으면 누수발생 우려가 있는 상태

평가항목		5. 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성
평가방법	양 호	적정하게 관리되고 있으며 위험요소가 없는 상태
	불 량	관리가 부적정하거나 위험요소가 방치된 상태

평가항목		6. 오․폐수처리시설 가동상태
평가방법	양 호	시설의 관리 및 가동이 정상인 상태
	불 량	시설의 관리가 부적정하거나 가동이 비정상인 상태

평가항목		7. 기계식주차시설․주차타워 등의 안전관리 실태
평가방법	양 호	시설의 유지관리가 양호하고 적정하게 운영되는 상태
	불 량	시설에 녹, 고정장치 등이 불량하고 부적절하게 운영되는 상태