■ 소방분야 체크리스트(구립중구노인요양센터)

1. 관리영역

구분	평가항목	평가결과
		양호	주의	불량	해당없음
관리영역	1. 소방계획서 작성 및 기록여부	〇
	2. 안전관리자 선임여부 및 부재시 대응방안 수립 여부	〇
	3. 설계도서의 구비여부	〇
	4. 긴급재난시 대피지침 수립여부	〇
	5. 비상연락망 구비여부	〇

2. 시설영역

구분	평가항목	평가결과
		양호	불량	해당없음
자동화재 탐지설비	1. 수신반 상태확인(정상 작동 여부)	〇
	2. 감지기 정상설치 여부 및 작동 여부 - 추가	〇
소화기	3. 수동식(가압식) 소화기의 적절한 설치 여부	〇
	4. 안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐의 이물질 여부	〇
	5. 오래된 소화기의 사용가능 여부(축압식일 경우)	〇
옥내소화전 및 스프링클러	6. 옥내소화전내의 관창 및 호스연결 상태확인	〇
	7. 비상벨의 외형상 변형, 손상 상태	〇
	8. 누름 버튼 작동시 음향장치가 작동됨과 함께 송수화기를 조작할 때 확인등의 점등 여부	〇
	9. 전동기 및 펌프의 부식 및 파손 여부	〇
	10. 압력게이지가 정상 작동 범위에 위치하는지 여부	〇
	11. 경보장치 스위치의 상태	〇
	12. 헤드살수 장애 여부 - 추가	〇
	13. 각종 밸브 정상위치 여부 - 추가	〇
피난유도등 (유도등)	14. 주위에 유도등의 식별에 장애가 되는 물건 존재 여부	〇
	15. 상용전원 차단시의 점등 여부	〇
비상 조명등	16. 비상전원을 내장하는 비상조명등의 상용전원 차단시 점등 상태	〇
	17. 비상전원을 내장하는 비상조명등의 예비전원상태 확인	〇
완강기	18. 기구본체 및 로프의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매 상태	〇
	19. 충분한 탈출개구부의 존재 여부	〇
	20. 배치상태 양호 여부 - 추가	〇
방화문 (방화셔터)	21. 화재시 감지기의 작동에 의해 자동으로 닫히는 구조인지 확인			〇
	22. 방화셔터 작동 개소 주변 적재물(방해물) 여부			〇
	23. 방화문 도어클로저 정상작동 여부	〇
피난탈출구 (비상구)	24. 잠금장치 설치 또는 폐쇄 여부	〇
	25. 피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행에 방해되는 물품방치 여부	〇

■ 소방분야 체크리스트(신당데이케어센터)

1. 관리영역

구분	평가항목	평가결과
		양호	주의	불량	해당없음
관리영역	1. 소방계획서 작성 및 기록여부	〇
	2. 안전관리자 선임여부 및 부재시 대응방안 수립 여부	〇
	3. 설계도서의 구비여부	〇
	4. 긴급재난시 대피지침 수립여부	〇
	5. 비상연락망 구비여부	〇

2. 시설영역

구분	평가항목	평가결과
		양호	불량	해당없음
자동화재 탐지설비	1. 수신반 상태확인(정상 작동 여부)	〇
	2. 감지기 정상설치 여부 및 작동 여부 - 추가	〇
소화기	3. 수동식(가압식) 소화기의 적절한 설치 여부	〇
	4. 안전핀, 호스, 노즐의 부착 상태 및 노즐의 이물질 여부	〇
	5. 오래된 소화기의 사용가능 여부(축압식일 경우)	〇
옥내소화전 및 스프링클러	6. 옥내소화전내의 관창 및 호스연결 상태확인			〇
	7. 비상벨의 외형상 변형, 손상 상태	〇
	8. 누름 버튼 작동시 음향장치가 작동됨과 함께 송수화기를 조작할 때 확인등의 점등 여부	〇
	9. 전동기 및 펌프의 부식 및 파손 여부	〇
	10. 압력게이지가 정상 작동 범위에 위치하는지 여부	〇
	11. 경보장치 스위치의 상태	〇
	12. 헤드살수 장애 여부 - 추가	〇
	13. 각종 밸브 정상위치 여부 - 추가	〇
피난유도등 (유도등)	14. 주위에 유도등의 식별에 장애가 되는 물건 존재 여부	〇
	15. 상용전원 차단시의 점등 여부	〇
비상 조명등	16. 비상전원을 내장하는 비상조명등의 상용전원 차단시 점등 상태	〇
	17. 비상전원을 내장하는 비상조명등의 예비전원상태 확인	〇
완강기	18. 기구본체 및 로프의 변형, 손상, 풀어짐, 결합부 및 이음매 상태			〇
	19. 충분한 탈출개구부의 존재 여부			〇
	20. 배치상태 양호 여부 - 추가			〇
방화문 (방화셔터)	21. 화재시 감지기의 작동에 의해 자동으로 닫히는 구조인지 확인	〇
	22. 방화셔터 작동 개소 주변 적재물(방해물) 여부	〇
	23. 방화문 도어클로저 정상작동 여부			〇
피난탈출구 (비상구)	24. 잠금장치 설치 또는 폐쇄 여부	〇
	25. 피난탈출구의 진입부분 및 피난통로에 통행에 방해되는 물품방치 여부	〇

※ 2, 3층 주출구 앞 피난구 유도등 피난에 혼선초래 / 위치변경 또는 제거 요함