특정소방대상물 점검 확인서(숭인상가아파트)
문서번호	예방과-19229	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
수 신	내부결재
접수번호

□ 대 상 명 :	숭인상가아파트	□ 대 표 자 :	이화자
□ 위 치 :	종로구 숭인동 204-11	□ 전 화 :	736-0502
□ 명령번호 :	예방과-17487(2013.12.12.)	□ 검사구분 :	확인점검

□ 확인내용

안전시설	시정.보완명령 내용	관계법 규 정	보완기간	확인결과	비고
경보설비	○ 1층 수신기 경계구역 표시할 수 있는 회선수 이하 상태로 수신기 교체 또는 선로 재정비 요함	자동화재탐지설비의 화재안전기준제5조	2013. 12.24.	완비

붙임 : 숭인상가아파트 시정보완사진1부. 끝.

확인일자 :  2013년 12월 27일

확 인 자 :   소방위 이 종 태

소방사 박 송 희