특정제품 심의 사전 검토보고

위 원 회	특정제품선정심사위원회
심의일시	2015. 11. 30(월) 10:00

안건명	슬러지 계면측정기 특정제품 선정

2015. 11. 30.

검 토 자
직 위	직 급	성명	서명
과 장	공업사무관	김창현
담 당	공업7급	곽대근

광암아리수정수센터

(정수시설과)

특정제품 심의 사전 검토서

□ 사업내용

사업(공사)명

슬러지 계면측정기 제조·구매 설치

발주부서

정수시설과

발주방법

수의계약

구매비

38백만원

특정제품비

38백만원

심의 안건명

슬러지 계면측정기 특정제품 선정

[구매개요]

□ 대    상 : 슬러지 계면측정기 1대 제조·구매 설치

□ 납품기한 : 2015. 12. 7 ~ 2015. 12. 24

□ 내  용

○ 슬러지 계면측정기 현황

형식	측정원리	대수	설치년도	위치(침전지)
비접촉식	적외선 산란광측정	4	2012	1-2계열 1대, 2-2계열 1대, 3계열 2대
접촉식	적외선 투과광측정	2	2002	1-1계열 1대, 2-1계열 1대,

○ 교체대상 :  침전지 1-1계열 슬러지 계면측정기 1대 교체

□ 소요예산 : 38백만원

[특정제품 개요]

□ 슬러지 계면측정기

○ 형식 : 비접촉 광센세 방식

○ 원리 : 적외선 투과하여 반사 및 산란된 양으로 계면위치 측정

□ 추진방향

○ 슬러지 계면측정기 6대 중 장기사용으로 노후(내용연수 9년 초과)되어 오차가 큰  접촉식 계면측정기 2대 중 침전지 1-1계열 1대를 비접촉식 계면측정기로 교체

○ 비접촉식 계면측정기는 특허 및 실용신안 등록제품으로 지방자치단체를 당사자

로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 4호 사목에 의거 수의계약

□ 사전 검토내용

분 야	검 토 내 용
필 요 성 (타 당 성)	- 슬러지 계면측정기 6대 중 장기사용으로 노후(내용연수 9년 초과)되어 오차가 큰 접촉식 계면측정기 2대 중 1대 교체 필요 - 유지관리가 용이하고, 계면측정 정확도가 높은 비접촉 계면측정기로 교체
기 술 적 검토사항			케이블 사각관 튜브 체인
	등록특허 10********	등록특허 10********	등록실용신안 20********
	적외선 투과하여 반사 및 산란된 양으로 계면위치 측정 센서 부위에 공기를 주입하여 물과 비접촉으로 농도를 측정방식 센서 부위 세척 필요없어 유지관리가 용이	농도측정하는 센서가 시간 당 2~3회 상하방향으로 단계적으로 이동하면서 각 수위별로 슬러지 농도를 정확히 측정할 수 있어 정확도가 높음	센서와 연결된 케이블을 튜브로 감싸 체인내부에 넣어 상하 수직이동 케이블이 체인에 의해 작동함으로 꼬임이 없어 유지관리가 용이
가 격 적 정 성	38백만원/대당/적정
종 합 검토의견	센서가 비접촉식으로 세척이 필요 없고, 케이블이 체인방식으로 꼬임이 없어 유지관리가 용이하고 계면측정 정확도가 높은 비접촉 광센서 계면측정기가 적합한 것으로 판단됨

□ 붙임자료

1. 슬러지 계면측정기 비교검토서 1부. 끝.