특정제품 심의 사전 검토보고

위 원 회	특정제품선정심사위원회
심의일시	2016. 3. 10.(목) 14:00

안건 명	「목동배수지외 2개소 전동구동장치 구매설치」특정제품 선정

2016. 3.

검 토 자
구 분	직 급	성 명	서 명	전화번호
팀 장	지방공업주사	문 용 욱	문 용 욱	3146-4015
담 당	지방공업주사	정 진 호	정 진 호	3146-4016

강서수도사업소

(시설관리과)

특정제품 심의 사전 검토서

□ 사업내용

사업(공사)명

목동배수지외 2개소 전동구동장치 구매설치

발 주 부 서

강서수도사업소 (시설관리과)

발 주 방 법

조달발주

사  업  비

135,000천원

특정제품비

116,070천원

심의 안건명

「목동배수지외 2개소 전동구동장치 구매설치」특정제품 선정

【공사개요】

○ 목   적

노후 전동구동장치를 교체하여 안정적인 배수지 수위 관리와 무인시설의 안전사고 대처능력을 향상하고자 함.

○ 사 업 비 : 135,000천원

○ 사업기간 : 2016. 5.11. ~ 2016. 6.30.(50일간)

○ 사업규모 : 전동구동장치 16대 구매설치

품 명	규 격	단위	수량	교체장소
전동구동장치	3.7Kw/5Hp	대	5	목동 5(유입 2, 퇴수 3)
〃	2.2Kw/3Hp	대	7	목동 6(유입 3, 유출 3) 신월 1(유입 1)
〃	1.5Kw/2Hp	대	4	화곡 4(유입 2, 유출 2)
계			16

【특정제품 개요】

○ 중소기업청 성능인증 제품(제15-1031호, 채터링 방지기능을 갖는 전동

엑튜에이터)

□ 사전 검토내용

분 야	검 토 내 용
필 요 성 (타 당 성)	- 노후된 전동구동장치를 교체하여 안정적인 배수지 수위 관리와 무인시설의 안전사고 대처능력을 향상시켜 배수지 유지관리에 만전을 기하기 위하여 제품 성능과 사후관리에 대한 검토가 필요한 바, - 본 제품은 전동구동장치 중 국가기관(중소기업청)에서 성능인증을 받은 유일한 제품이며, 전국적인 서비스망이 구축되어 고장이나 사고 발생시 신속하게 A/S지원이 가능한 제품임. ※ 타사 제품은 외국산으로 성능 인증이 곤란하고 부품비가 고가 이며 부품 수급, A/S 제공 등 사후관리가 곤란함. - 또한, 우리 사업소 전동구동장치의 95%가 본 제품으로 설치되어 있는 바, 동일 제품군을 선정시 전동구동장치 오작동 우려가 적고 고장 진단이 용이하며, 빈번히 발생하는 낙뢰에 의한 기판 소손시 예비품의 호환성 확보로 유지관리 비용이 절감되는 등 성능과 사후관리가 용이한 바, 본 제품으로 선정함이 타당하다 사료됨. ※ 전동구동장치 - 59대[ ㈜에너토크 56, 버나드 3]
기 술 적 검토사항	-「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제15조 및 같은 법 시행규칙 제11조제4항」에 의거 성능이 인증된 본 제품을 IP 68 등급(수심 8m 에서 72시간 보장)에 적합하게 시공 관리하여 맨홀 침수사고 발생시 전동구동장치 이상 작동을 예방하는데 적합한 제품임.
가 격 적 정 성	- 시중물가 정보지(물가자료, 거래가격) 2종과 밸브 제작업체 2개소를 비교견적한 후 저가로 가격을 산정하였으며, 구매설치비는 품셈을 기준으로 산정하였음.
종 합 검토의견	- 목동배수지외 2개소 교체에 소요되는 전동구동장치는 국가기관 에서 성능을 인정받았고, 우리 사업소에 기 설치된 전동구동장치 와의 호환성 확보와 유지관리 용이성 증대를 위하여 특정제품인 (주)에너토크 제품으로 구매하고자 하며, - 여러 업체의 비교견적과 품셈을 기준으로 작성한 설계내역서를 조달청에 계약 의뢰하여 사업을 원활하게 수행하고자 함.