하남선(5호선연장) 1공구 공기여과기 규격서 기준 특허권 반영사항

하남선 1공구 규격서	두인이엔지 특허 사양	의견
2. 외기도입구용 공기여과기 2.2 재질 및 성능 2.2.3 본체(필터 유니트) (1) 유니트 크기는 풍량 및 면풍속 2.5m/s를 기준으로 적정하게 설계하여 조립, 설치하되 여재의 탈착이 용이하고 견고한 구조로 제작되어야 하며, WATER PUMP 및 COMPRESSOR의 적정 용량 대비 최대 성능을 발휘할 수 있는 노즐의 토출압 및 유량 분사와 유니트 구조의 안정성을 위하여 1개 유니트의 최대 높이는 3.5m 내외(최대 단수는 4단, 그 이상의 경우 수직분할구조), 폭은 9열 내외로 하고, 그 이상일 경우는 별도 승인을 득하여 분할 설치해야 한다. (13) 필터 4단 이상의 2조의 수직 분할 구조일 경우 안전한 보수점검이 가능하도록 고정식 사다리 및 작업대를 설치하여야 한다. 고정식 사다리 및 작업대의 재질은 STS 재질로 한다. (14) 2조의 수직 분할 구조일 경우 구동부는 조당 각각 설치하여 안정적인 구동이 이루어질 수 있도록 하며 토출압의 효율을 위해 순차적으로 구동할 수 있도록 시스템을 구성하여야 한다.	특허 10******** 세척수 배관과 노즐의 결빙방지 기능 및 분할 구동식 세척조를 갖는 에어필터용 자동 세정 및 건조장치 [요약 (1 Page)] 세척조를 분할식으로 구동시커 종전과 동일한 용량의 콤프레셔(압축기) 및 공급 전력 대비 분사 노들(세척수, 압축공기, 가열공기)의 높은 토출 압력을 구현함.	낙찰자가 공기압축기 또는 brower중에서 자유롭게 선택할수 있도록 규격서 반영 요청
2. 외기도입구용 공기여과기 2.2 재질 및 성능 2.2.3 본체(필터 유니트) (12) 구동장치, 세정장치, 동결방지장치는 본체 전면 탈부착이 가능하며 유지관리가 용이 하여야 한다.	특허 10******** 세척수 배관과 노즐의 결빙방지 기능 및 분할 구동식 세척조를 갖는 에어필터용 자동 세정 및 건조장치 [요약 (1 Page)] / 청구항7 각 세척조별 ~ 본체로부터 간편하고 용이하게 전면에서 탈부착되는 조립식으로 형성되어 유지보수 및 A/S가 편리함.	특허사항임

하남선 1공구 규격서	두인이엔지 특허 사양	의견
2. 외기도입구용 공기여과기 2.2 재질 및 성능 2.2.4 자동세정장치 및 동결방지 장치 (1) 동결방지용 자동세정형 공기여과기는 세척수 배관과 노즐의 결빙방지 기능 및 분할 구동식 세척조를 갖는 에어필터용 자동 세정 및 건조 장치를 구비하여야 한다. (4) 세정장치 및 건조 장치는 세정이 종료되면 잔류수제거장치의 밸브가 전환되어 압축공기가 물 배관으로 공급되고 물 배관 및 노즐의 잔류수를 노즐 밖으로 밀어내는 방식으로 잔류수를 완전히 제거하여, 동결을 방지할 수 있도록 제작하여야 한다. (26) 공기공급장치는 효율이 우수하고 소음이 적은 SCREW TYPE을 사용하며, 세정 및 동결방지에 필요한 충분한 용량으로 설계에 반영하여야 하고 공조실별로 설치하여야 한다. (27) 공기공급장치에서 발생하는 고압공기 온도를 고온으로 유지할 수 있도록 에프터쿨러 전면에 냉각 송풍 차단판을 설치하여야 한다. (28) 공기공급장치의 후단에는 안정적인 고압공기의 공급을 위하여 Receiver Tank를 설치하여야 한다.	특허 10******** 세척수 배관과 노즐의 결빙방지 기능 및 분할 구동식 세척조를 갖는 에어필터용 자동 세정 및 건조장치 [요약 (1 Page)] 세척조를 분할식으로 구동시커 종전과 동일한 용량의 콤프레셔(압축기) 및 공급 전력 대비 분사 노들(세척수, 압축공기, 가열공기)의 높은 토출 압력을 구현함.	특허사항임
2. 외기도입구용 공기여과기 2.2 재질 및 성능 2.2.4 자동세정장치 및 동결방지 장치 (7) 물 노즐부는 세척수가 사방으로 비산되는 것을 방지하도록 노즐 헤더에 가이드 커버인 비산방지 COVER(STS304)를 설치하여 물 비산에 의한 2차 동결을 방지하여야 한다.	특허 10******** 세척수 배관과 노즐의 결빙방지 기능 및 분할 구동식 세척조를 갖는 에어필터용 자동 세정 및 건조장치 [청구항 8 (4Page)] ~ 세척수가 사방으로 비산되는 것을 방지하도록 ~ 가이드커버가 구성되어 ~	특허사항임