【 팔당(취) 염소 투입관련 설문조사 】

안녕하십니까?

K-water 수도권본부에서는 팔당(취) 염소 시범투입(2.20 ~ 3.20, 4주)을 통해 원수 수질, 수처리 공정효율 및 염소설비 안전관리 개선에 대한 효과분석을 실시할 예정입니다.

이에, 다양한 의견수렴을 위해 K-water 뿐만 아니라 팔당 원수 수수 지자체를 포함한 수도사업자을 대상으로 팔당취수장 염소 투입에 대한 설문을 실시하여 향후 팔당 취수장 염소투입 운영방안 수립 등에 활용할 계획이오니 바쁘시더라도 적극적인 설문 참여를 부탁드립니다.

감사합니다.

2014. 3.

K-water 수도권지역본부

【정수장 현황】

□ 정수장명(시설용량)	광암정수장	표준정수처리 40만톤/일
		고도정수처리 25만톤/일
□ 정수생산량	(23만)톤/일
□ 정수 원수 공급 취수장	팔당 1취수장
□ 취수장～정수장까지 거리 및 도달시간	거리( 9.7 km), 도달시간( 4~5 hr)

【전염소 투입 현황 및 원수 수질개선 효과】

1. 전염소 투입 현황은?

□ 팔당 전염소 투입 전 평균 전염소 투입율은? (평상시 수질시) ○ 2.1mg/L(2014. 2. 1.~ 2. 10 목표잔류염소 0.2PPM 피드백 제어)
□ 팔당(취) 전염소 투입시 정수장 전염소 투입은? ○ 1.1mg/L(2014.2. 20.~ 3.20 목표잔류염소 0.2PPM 피드백 제어)
① 미 투입한다.	② 투입한다.(⌄ )
□ 팔당(취) 전염소 투입시 정수장 전염소 투입을 실시하였다면 평균 투입율은? ○1.1mg/L )

2. 팔당(취) 전염소 투입시 원수 수질 개선 효과는?

(해당 사항이 있는 모든 사항에 체크 부탁드립니다.)

구 분	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로그렇지 않다	보통 이다	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
① pH 저감	1	2	3(⌄)	4	5	6	7
② 유․무기물 저감 (TOC, UV254, NH3-N)	1	2	3	4(⌄)	5	6	7
③ 조류 저감(Chl-a)	1	2	3	4	5	6(⌄)	7
④ 기타(이취미)	1	2(⌄)	3	4	5	6	7

【공정효율 및 염소설비 운영관리 개선 효과】

3. 팔당(취) 전염소 투입에 따라 공정효율 개선 효과는?

(해당 사항이 있는 모든 사항에 체크 부탁드립니다.)

구 분	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로그렇지 않다	보통 이다	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
① 응집제 투입율 감소	1	2(⌄)	3	4	5	6	7
② 침전지 유출수 탁도 개선	1	2(⌄)	3	4	5	6	7
③ 여과지속시간 개선	1	2(⌄)	3	4	5	6	7
④ 공급수 잔류염소 균등화 개선	1	2(⌄)	3	4	5	6	7

4. 팔당(취) 전염소 투입에 따라 염소설비 운영관리 개선 효과는?

(해당 사항이 있는 모든 사항에 체크 부탁드립니다.)

구 분	전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	별로그렇지 않다	보통 이다	약간 그렇다	그렇다	매우 그렇다
① 염소 용기 교체 빈도 감소	1	2	3	4	5(⌄)	6	7
② 염소용기 저장 용량 절감 가능	1	2	3	4	5(⌄)	6	7
③ 염소설비 안전관리자(운영자) 만족 여부	1	2	3	4(⌄)	5	6	7

5. 향후 팔당 염소투입에 대한 찬성여부 및 의견 부탁드립니다.

① 찬성한다.(⌄)	② 반대한다.

※ 기타 의견이 있으신 경우 작성 부탁드립니다.

○ 안정적으로 공급하면 찬성한다

설문에 응해주셔서 감사드립니다.