육상/수중 펌프비교

구 분	육상(입축사류)펌프	수 중 펌 프
장 점	○소 유량에서 대 유량까지 넓은 범위 적용 가능 ○고장 진단이 쉽다. ○고장시 보수 및 유지관리가 용이	○설치공간이 적어도 설치가능 ○양정변화에 대해 유량변동이 적다 ○수위변동이 큰곳에 적함 ○설치 및 취급이 간단하다.
단 점	○설치기간이 다소 길다 ○유지관리가 복잡하고 고장시 수리비용 높음 ○긴급시 가동준비 작업필요	○고장진단이 어렵다. ○육안으로 회전방향 식별이 어렵다. ○입축펌프에 비해 모타 절연이 저하될 가능성이 크다. ○용수없이 운전 곤란 : 전동기 소손
경제성	○제작비가 저가임 ○설치비가 많이 든다 ○고장시 부분 수리가 가능하므로 수리비가 저렴하다	○제작비가 고가임 ○설치비가 저렴하다. ○모타펌프가 일체형이므로 수리비가 고가 이다
기 타	○대체적으로 대형펌프에 많이 사용 ○대유량에 유리하다 ○관개용, 배수용, 상수도 급수용 등	○대체적으로 중소형 펌프에 많이 사용 되고 소용량에 유리하다 ○공사용, 건물배수용등에 많이 사용