펌프 및 배관자재류 사용 유의사항

1. 펌프는 KS규격 효율보다 높은 고효율 제품(53.5% 이상)을 선정하여 설치      할 것.

2. 펌프 등 물에 접하는 자재, 제품은 반드시 표준규격 인증[KS, KWWA(한국      상하수도협회규격), NEP‧NET(지식경제부, 현 산업통상자원부)]과 KC 인증      여부를 확인 후 사용할 것.

가. 수도법에 따른 위생안전기준(KC) 및 표준규격 인증 기준

구 분	기준일 : ’14. 5. 26 이후	인증 여부	비 고
KC 인증 획득 여부	관류, 밸브류, 유량계 및 펌프, 계측기류, 표층재 및 기타 (모든 자재)	모든 자재 KC 인증	제품의 경우 KC와 표준규격 인증을 동시에 만족해야 함.
표준규격 인증 여부	밸브류, 유량계 및 펌프, 계측기류(압력계․수위계)	KS, KWWA, NEP‧NET 중 1개 이상 인증

※ 물과 직접 접하는 콘크리트(공사용 자재)는 제외

3. 펌프별로 흡입 및 토출 압력계와 PT(압력전송기)를 반드시 설치하고, 사용      압력 KPa(㎏/㎠)이 최대 범위의 1/3～ 2/3 범위내에 지시 되도록 계측기를      선정할 것.

4. 모터펌프 주변 배관과 부속 자재류(bolt/nut/washer 등)는 반드시 내식성     자재(stainless 등)를 사용하고 이종(異種)금속간의 접합시에는 절연재를     사용할 것.

5. 펌프 시험성적서 1부를 본부 시설관리과로 제출할 것.