소방설비	지적내역	법적근거
소화설비	1. 소화기구 지하1층 나드리 소화기1개 불량	NFSC 101 제4조
	2. 옥내소화전 - 지하2층 주차장 소화전 40A 호스 1본 부족 - 지하3층 기계실 소방용 MCC 적색표시 불량	NFSC 102 제7조,제9조, 103 제13조
	3. 스프링클러설비 - 지하3층 스프링클러 주펌프 1,2 역방향 회전 지하2층 주차장 SVP교차회로 감지기 선로2회로 모두 단선 및 준비작동밸브 싸이렌 출력 불량 지하1층 알람밸브실 알람밸브 압력스위치 선로 단선 1층 스프링클러 송수구 송수압력표지 및 송수구 덮개 2개 탈락 2층 알람밸브실 압력스위치 불량	NFSC 103 제5조,제9조,제11조,제13조
경보설비	1. 자동화재탐지설비 지하3층 기전실 전기실, 기계실 및 발전기실 감지기 선로 단선 지하1층 나드리 다중이용업소 전용 수신기 건물 수신기와 연동 미구성, 6번방 감지기 선로 불량, 주방정온식감지기 불량, 특실방 내측 감지기 선로 단선, 1,5,6,7,번방, 특실 경종 불량 및 수신기 주경종 불량 우계단 지하1층 지하 계단감지기 지상서동회로로 확인됨(경계구역 매치불량) 제노PC방 103번석 주변 감지기 2개 및 흡연실 감지기 선로 단선, 영업장내 차동식 감지기 4개 ‘나드리’ 전용 수신기에 접속, 영업장내 발신기함 내 경종 및 발신기 불량 - 지하1층 좌계단 발신기 경종 불량 1층 경비실 자탐 수신기에 예비전원 불량 1층 복도 연기감지기 동작 불량 1층 카리프트 피트 연기감지기 불량 4층 복도 발신기 경종 불량 5층 우계단 연기감지기 동작 불량, 좌계단 연기감지기 동작 불량 6층 복도 연기감지기 동작 불량 옥탑 E/V기계실 감지기 선로 단선 공조실 감지기 7층 회로로 확인 옥탑 우계단 지상계단 감지기 B1F 동 회로로 확인	NFSC 203 제4조,제5조,제7조,제8조, 제11조

<평동박영빌딩 지적내역>