별 첨

열병합발전기 폐열 회수에 의한 에너지 절감액 산출

□ 에너지 절감 금액 : 17,820천원/년

○열병합발전기 2대 가동(피크시간대 겨울 10:00~12:00/여름 14:00~16:00)

- 유    량 : 14,400ℓ/h = 240ℓ/min×60분

※ 240ℓ/min = 120ℓ/min(펌프용량)×2대

- 회수열량 : 345,600kcal/h = 14,400ℓ/h×24℃

※ 24℃ : 66℃(열교환 후 온도) - 42℃(열교환 이전 온도)

- 도시가스 사용량 환산 : 36㎥ = 345,600kcal/h÷9,530kcal/㎥

※ 9,530kcal/㎥ : 도시가스 ㎥당 발열량

- 절감액 : 7,920천/년 =36㎥×1,100원×2시간/일×20일/월×5월/년

- 회수 온도 현황

열교환 전 온도(42℃)		열교환 후 온도(66℃ )

○ 열병합발전기 1대 가동(피크시간 대 외 5시간 가동)

- 유    량 : 14,400ℓ/h = 240ℓ/min×60분

- 회수열량 : 172,800kcal/h = 14,400ℓ/h×12℃

※ 12℃ : 54℃(열교환 이후 온도) - 42℃(열교환 전 온도)

- 도시가스 사용량 환산 : 18㎥ = 172,800kcal/h÷9,530kcal/㎥

※ 9,530kcal/㎥ : 도시가스 ㎥당 발열량

- 절감액 : 9,900천원/년 =18㎥×1,100원×5시간/일×20일/월×5월/년

- 회수 온도 현황

열교환 전 온도(42℃)		열교환 후 온도(54℃ )