표 준 시 방 서

공사명 : 2017년 관내 하수도 준설 및 세정공사(연간단가)

2017.

성   북   구

표 준 시 방 서

2017년 관내 하수도 준설 및 세정공사(연간단가)

제1장   총  칙

1.  적용범위

(1) 본 시방서는 2017년 관내 하수도 준설 및 세정공사(연간단가)에 적용한다.

(이하 공사라 한다.)

(2) 도면 및 특별시방서에 기재된 사항은 본 시방서에 우선한다.

(3) 일반시방서, 특별시방서 및 설계도서 등에 이의가 발생될 때에는 감독원의 지시 또는        협의에 의거 시행한다.

(4) 본 공사에서 발생한 준설토의 중간집하장까지의 운반거리는 성북구 장위동 270-1호를 기준으로 산정한 2.1km이며 중간집하장 변경 등으로 실제 운반거리가 2.1km를 초과할 경우 반영되지 않으나 실제 운반거리가 2.1km 미만일 경우 설계변경 시 반영하여 정산한다.

2. 용어의 정의

본 시방서에 사용되는 용어의 정의는 다음 각호에 정하는 것에 의한다.

(1) “지시”는 우리구의 명에 의해 감독원이 수급인에게 감독원의 소관업무에 속하는 방침, 기준, 계획 등을 지시에 의거 실시하는 것을 말한다.

(2) “승낙”은 도급자의 발의에 의해 수급인이 감독원에 보고하고 감독원이 이해하는 것을 말한다.

(3) “협의”는 감독원과 수급인이 대등한 입장에서 합의하는 것을 말한다.

3. 법령 등의 준수

(1) 수급인은 작업을 시행함에 있어 아래에 열거하는 법률 및 기타의 관계법령, 조례, 규칙 등을 우리구와 타기업(공사)등과 체결하고 협정을 준수하여야 한다.

(가) 근로기준법

(나) 도로법

(다) 하수도법

(라) 건축법

(마) 도로교통법

(바) 하천법

(사) 환경정책기본법

(아) 폐기물관리법

(자) 건설산업기본법

(2) 본 공사에 종사하는 근로자에 대한 제법령 등의 운용, 적용은 수급인이 비용을 부담하고 책임진다.

4. 수속절차와 제출서류

(1) 수급인은 계약체결 즉시 도로사용, 작업, 도로교통에 대하여 관계부서에 협의 허가를 받아야 한다. (발주자가 할 수도 있다) 특히 도로교통의 통제 또는 제한이 부득이 할 경우에는 도로교통법에 의하여 관할경찰서에 신고하여야 한다.

(2) 수급인은 계약체결 즉시 아래 서류를 제출하여 승낙을 받아 착수한다.

(가) 현장대리인계 및 기술자 명단

(나) 착공계

(다) 공정표

(라) 도급내역서

(마) 시공계획서

(3) 제출한 서류의 내용을 변경할 필요가 생겼을 경우 즉시 변경계를 제출하여야한다.

(4) 작업이 완료된 경우 즉시 아래 서류를 제출하여야 한다.

(가) 준공계

(나) 작업기록사진

(다) 준공도서

(라) 기타 감독원이 지시한 사항

5. 현장 체제

(1) 구청보유 버킷식 준설기는 수급인에 대여 할 수 있다.

(2) 하수관 내부를 CCTV카메라로 전․후 촬영하여 준설확인 및 하수관 침하 파손 연결관 돌출 유수장애 이설 등의 위치에 대한 조사를 실시하고 보고서를 제출한다.

(3) 수급인은 흡입준설차와 세정차를 현장에 계속상주 시켜야 한다.(위반시 계약사무처리 규정에 의거 조치)

(4) 수급인은 작업의 기술 및 경험을 가진 기술자를 상주시켜 소정의 업무를 종사시켜야        한다.(현장대리인의 계속 상주)

(5) 수급인은 작업원을 선정하여 질서 정연하게 작업을 시키고 또한 숙련을 요하는 작업        에는 상당한 경험을 가진 유경험자를 현장에 배치한다.

(6) 수급인은 적정한 작업의 진척을 할 수 있도록 충분한 수의 작업원을 배치하여야 한다.

6. 작업시 주민과의 협조

(1) 수급인이 작업시, 인근 주민등과 협의를 필요로 할 때, 또는 주민의 민원사항이 있을        경우 즉시 감독원에 보고하고 지시를 받아 성의를 갖고 주민과 협의하되 그 결과는        즉시 보고하여야 한다.

(2) 수급인은 어떠한 경우라도, 주민들로부터 작업과 연관해서 보수등을 요구 또는 받아        서는 안된다. 작업원 등의 상기 행위에 대해서는 수급인이 그 책임을 진다.

7. 피해보상 및 배상

(1) 수급인은 하수도 시설물에 손상을 입혔을 때는 즉시 감독원에 보고하고, 감독원의 지        시에 따라 신속하게 원상복구 한다.

(2) 수급인은 작업함에 있어 주의와 의무를 태만히 하여 제3자에게 피해를 주었을 경우         그 복구 및 배상에 전 책임을 진다.

8. 공정관리

(1) 수급인은 착공계에 첨부된 공정표에 따라, 사전에 감독원과 협의하여 실시 공정표를 작성 제출한다.

(2) 공정관리는 실시공정표에 의거 적정하게 시행한다.

(3) 예정작업 공정과 실적이 차질이 있는 경우 필요한 조치를 강구하여 작업이 원활히 진행 되도록 한다.

(4) 작업완료 보고서는 각 작업지시별 소요공기 이내에 제출하여야 하며 정당한 이유없이 작업의 이행을 지체한 경우에는 관계법령에 따른다.

(5) 작업현장 형편상 휴일 또는 야간에 작업을 시행할 필요가 있는 경우 미리 그 작업 내용, 작업시간 등에 대하여 감독원의 승낙을 받는다,

9. 작업기록 사진 제출

(1) 수급인은 작업상황 사진을 촬영 후 감독원에게 제출 승낙을 받는다.

또는, 우리구가 필요하다고 인정하여 감독원이 필요 작업상황에 대한 사진 제출을 지시한 경우 그 지시에 따라야 한다.

제2장 안전관리

1. 안전설비 설치 및 현장관리

(1) 작업시에는 안전시설을 현장 상황에 따라 충분히 설치한 후 시행한다.

(2) 작업중 교통안전을 위해 교통정리원을 배치하고 제3자로 하여금 알 수 있도록 완장등을 착용하고 근무토록 한다.

(3) 현장의 정리정돈 및 현장관리에 세심한 주의를 갖고 작업에 임하여야 한다.

2. 작업원의 안전관리

(1) 수급인은 작업전에 항상 세심한 주의를 하여, 체류하는 유독가스 혹은 산소결핍으로  인한 사고에 대비하여 충분한 사전조사 및 대책을 강구하여, 사고예방 및 작업원 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

(2) 작업시 하수도시설 및 가스관 부근에서는 절대로 화기를 사용해서는 안된다.

(3) 작업에 사용하는 기자재는 항상 점검하여 완전한 정비를 하여 유사시 대비하여야 한다.

(4) 작업중 사고발생시에는 긴급 연락망도에 의거 즉시 감독원 및 유관부서에 보고하는         동시에 신속하게 필요한 조치를 취해야 한다.

(5) 본 공사와 관련된 모든 안전 사고의 민형사상의 책임은 수급인이 진다.

제3장 준설작업

1. 일반사항

(1) 수급인은 작업장소를 사전에 감독원에게 연락하여야 한다.

(2) 작업시 관구를 손상하지 않도록 맨홀로라 등을 사용 보호조치를 하여, 하수도 시설물        등 에 손상이 없도록 유의한다.

(3) 물막이공은 상류부에 물이 넘치지 않는 구조로서 작업중 안전이 확보되는 것이어야 한다.

단, 상류에 물이 넘칠 우려가 있을 때는 즉시 철거하여야 한다.

(4) 수급인은 작업시 현지주민 생활에 불편이 없도록 악취, 소음, 진동방지에 적극 노력해        야 한다.

(5) 수급인이 감독원의 지시를 어기고 작업을 계속 할 경우 및 감독원이 사고방지상 위험        하다고 판단한 경우 등에는 작업을 일시 중지시킬 수 있다.

(6) 작업시 도로 등을 오염시킨 경우 작업완료 후 세정 청소한다.

(7) 작업완료 후 신속하게 사용기기 및 가설물을 반출하고 작업장소의 청소를 철저히 한다.

2. 준설작업 및 지시

가. 작업지시의 일반적 기준

□□ 간선 및 지선도로 : 흡입준설(주간 또는 야간작업)

□  ※ 관접합 상태가 불량(틈새가 큰부분)한 장소는 버킷식 준설

□□ 차량진입이 곤란한 뒷골목 소도로 : 버킷식 준설 및 관로세정 준설

□□ 암거 : 인력, 중장비 및 흡입준설장비 (소형암거 : 버킷준설)

(1) 작업시간 : 간선도로는 흡입준설시 야간작업 등을 고려하여 교통체증을 최대한 방지한다.

(2) 토사의 유하방지 : 작업시 하류측에 토사를 유출시켜서는 안된다. 만일 유출된 경우 영향구간의 유출토사를 제거한다.

(3) 토사의 운반

(가) 수분이 다량인 준설토에 대해서는 물빼기 등의 조치를 하여 운반도중 흘리지 않도록 한다.

(나) 운반차량은 토사의 유출, 비산 및 악취발생 등의 우려가 없는 구조의 폐기물수집운반 등록차량을 사용해야 한다.

(4) 토사의 처분 : 발생토사는 우리구 준설토 임시사토장에서 일정기간 수분을 제거하여 재활용 환경업체의 지정구역에 처리한다.

(5) 세정수

(가) 작업에 필요한 세정수는 인근 지하수를 이용한다. 단, 여건에 따라 한강수, 지하철역 용출수, 중량, 탄천 하수처리장 또는 급수탑의 물(요금납부)을 이용한다.

(6) 이상시 조치

(가) 준설작업이 곤란한 상태인 경우 즉시 감독원에게 보고하여 지시를 받아야 한다.

(나) 작업구간의 시설물의 파손, 부등침하, 노후 등 이상을 발견한 때에는 신속하게 감독원에게 보고한다.

나. 대여장비(버킷준설기)의 관리

(1) 수급인은 대여장비의 관리에 철저를 기하여야 한다.

(2) 수급인은 대여장비의 관리에 있어 소모품 등을 직접 구입사용하고 장비 고장시 발주처와 협의하여 즉시 수리 조치후 작업에 지장이 없도록 하여야 한다.

(3) 계약만료 후 장비의 반환에 있어 수급인은 인수시와 같이 장비의 가동에 지장이 없도        록 정비 후 반환 할 것.

제 4장 하수도 관거내 조사 작업(CCTV촬영)

1. 조사작업

(1) 작업시 도로사용허가 조건을 엄수하여야 한다.

(2) CCTV카메라에 의한 조사

(가) 조사는 준설작업완료시 즉시 시행하여 정밀도를 재고한다.

(나) 본 관거조사시 연결부의 불량, 파손, 침입수, 연결관 돌출 유수장애물 등에 주의하여 촬영(칼라)하고 필요장소에 있어서는 즉시 촬영(칼라)하여 선명한 화면이 되도록 할 것

(다) 본 관내의 불량개소 및 연결관 돌출의 불량개소의 위치표시는 상류측 맨홀을 기준으로 하여 거리를 정확하게 측정할 것.

(라) 관내에 이상이 발견된 경우는 모니터상에서 사진촬영(칼라)하는 것을 원칙으로 한다.

상기에 열거한 촬영내용 및 방법의 변경을 사전에 감독원과 협의하여 승낙받아 시행한다.

(마) 조사구간내의 맨홀위치는 조사원이 직접 조사한다.

2. 보고서 작성

(1) 조사결과는 보고서를 작성 제출한다.

(2) 조사결과 촬영파일을 이동식 저장장치(USB) 또는 CD에 저장하여 제출한다.

(3) 조사결과의 판단기준은 별표-1에 의한다.

(4) 조사결과 성과품은 우리구의 승낙 없이 공표해서는 안된다.

(5) 납품할 도서는 아래와 같이 정한다.

(가) 보고서

(나) 불량개소 사진첩

(다) 촬영 파일(CCTV 촬영인 경우)

(마) 기타 감독원이 지시한 사항

3. 기타

(1) 작업완료

조사작업을 완료하고 소정의 성과품이 제출된 이후 우리구 검사원의 검사가 완료된 상태

(2) 검    사

하수도 준설검사와 동일

(3) 관거내 조사작업 보고서 기재 요령

(가) 일반사항

보고서는 아래요령에 따라 작성한다.

1) 도면은 축척을 표시하여 제작

2) 표지에는 작업건명, 도급자명, 공사기간 등을 기입한다.

(나) 기재사항

하기사항에 대하여는 그 내용을 명기한다.

1) TV 카메라 조사

(A) 조사목록

(B) 조사개요

(C) 안내도

(D) 조사위치도

(E) 조사총괄표

(F) 조사 집계표

(G) 조사 기록표

(H) 조사의견

(I) 작업기록사진 및 촬영파일

2) 실측조사

(A) CCTV 카메라 조사 항목에 준한다.

(다)조사기록표 및 집계표 기입표시

제 5장  기   타

1. 설계변경 조건

(1) 과업기간 중 발주자의 방침변경 등으로 물량 증감사유 발생시

(2) 수량 등의 계산착오로 인한 사항

(3) 수집․운반 및 중간처리 완료 후 폐기물간이인계서와 계량전표에 의한 물량으로 정산을 시행하되 정산설계서의 준설폐기물 수량을 초과할 수 없다.

2. 대금지급 방법

(1) 도급자는 용역 계약내용에 따라 폐기물처리가 완료되었을 때 준공신고서 등 제반서류를 계약담당직원에게 제출한다.

(2) 발주처는 도급자의 제출서류에 따라 완료여부를 확인한 후 정산 준공조치 하고 관계규정에 따라 대금을 지급한다.

(3) 발주처는 도급자의 공사 기성대가 지급 요청시 각 공사완료 또는 시공부분에 대한 폐기물 처리량에 따라 기성금을 지급하되 각 공사장 최종 정산설계서 폐기물 수량이상의 물량에 대하여는 책음을 지지 않는다.

3. 관리의 위임

(1) 도급자는 감독원이 지시하는 바에 따라 제1조에 위탁한 업무를 성실히 능률적으로 수행하여야 한다.

(2) 도급자는 계약내용을 발주처의 지시에 따라 이의 없이 이행하고 적극 협력하여 목표를 조기에 달성하여야 한다.

4. 하도급 제안

(1) 도급자는 발주처의 승낙 없이 본 계약 사항을 하도급 할 수 없다.

5. 통보사항

(1) 도급자는 계약기간 중 영업정지 등 행정처분을 받은 경우에는 이를 즉시 발주처에게 통보하여야 한다.

6. 해약

(1) 발주처와 도급자 쌍방 중 어느 일방이 계약기간 중 해약을 하고자 할 때는 7일전 상대방에게 그 사유를 통지하여야 한다. 이 경우 계약 해약으로 인하여 손해를 입은 자가 있을 때는 귀책사유가 있는 자가 책임을 진다.

(2) 도급자는 감독원이 인정하는 특별한 경우를 제외하고는 작업을 중단하여서는 안된다.

(3) 도급자 또는 그 종업원이 본 계약사항을 성실히 이행하지 않거나 감독원의 지시불이행 고의 또는 태만으로 발주처에게 불이익을 초래하였을 경우에는 계약의 전부 또는 일부를 즉시 해약한다. 이때에는 모든 손실, 손해 등 피해에 대하여는 발주처의 요구에 따라 도급자가 책임처리 한다.

7. 설계변경으로 인한 계약금액의 조정

(1) 계약금액의 조정시 증감된 과업량의 단가는 용역 입찰 유의서에 의한 산출내역서상의 단가(이하“계약단가”라 한다)로 한다.  다만, 예정수량보다 많은 물량 증가분에 대하여는 계약단가를 적용하여 산정한다.

8. 작업의 완료

(1) 준설작업에 의하여 발생한 토사는 반드시 관거 밖으로 반출하여 처분된 것을 중간적치장으로 운반한다.

※ 중간집하장은 수급인이 관리 운영하여야 한다.

9. 검  사

(1) 기성검사 및 준공검사에는 도급자 또는 대리인이 반드시 입회해야 한다.

(2) 검사는 도급자가 제출한 일보, 사진, 준공도서, 잔토처리, 송장 등에 의거 시행하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 미비한 장소가 있을 때에는 재 시행토록 한다.

10. 규정 이 외의 사항

(1) 계약서, 시방서 및 설계도서 등에 특히 명시되지 않은 사항으로 준설작업시 발생되는 사항은 당연히 도급자의 부담으로 한다.

(2) 기타, 명시되지 않은 사항 중 협의를 필요로 하는 경우에는 즉시 감독원에게 보고하여 지시를 받아 처리해야 한다.

판단의 기준 (상․중․하의 기준) 별표 -1

	상	중	하
1. 관파손	일부가 떨어져 나간상태	전체에 금이가 깨어진 상태	상․중 이하
2. 관침하	본관 관경이 1/2이상	본관 관경의 1/3이상	본관 관경의 1/4이하
3. 연결관 돌출	본관 관경의 1/2이상	본관 관경의 1/5이상	본관 관경의 1/5이하
4. 유수장애물	관 중심선을 지남	관 1/3선을 지남	관 상․하부에 붙어 있음.
5. 침입수	분출되고 있음	흐르고 있음	스며들고 있음