[붙임 1]

표 준 품 셈  개 정 안

( 전기부문 )   공종항목 : LED등기구 설치                           구분 : 개정                             2016년   10월

현         행

개  정  안

개 정 사 유

○ 전기품셈 5-25-2 적용 또는 기관별 별도 작성 사용

○ LED등기구 설치

(단위 : 개, 적용직종 : 내선전공)

종 별	직부등	펜던트	다운 라이트	매입 및 반매입
15W이하	0.117	0.158	0.155	-
25W이하	0.138	0.163	0.182	-
35W이하	0.163	0.213	0.208	0.242
45W이하	0.221	0.249	-	0.263
55W이하	0.254	-	-	0.306

〔 해  설 〕

① 등기구 일체형 기준

② 등기구 조립․설치, 결선, 지지금구류 설치, 장내

소운반 및 잔재정리, 기준점 측정 포함

③ 매입 또는 반매입 등기구의 천정 구멍뚫기 및 취부테

설치 별도 가산

④ 배선회로 일체형 LED등기구는 “5-25-1”준용

⑤ 높이 1.5m이하의 Pole형 등기구는 직부등 품의

150% 적용하고 기초 설치는 별도품 준용

⑥ 램프 2개 이상의 등기구는 1등 증가시 마다 해당

등기구 설치품의 10% 가산

⑦ 램프만 교체시 해당 등기구 1등용 설치품의 10% 적용

⑧ 기타 사항은 “5-25 형광등기구” 해설 준용

⑨ 철거 30%, 재사용 50%

LED조명은 에너지 사용 50% 절감 , 무 수은 등의 장점으로 인해 현재 조명등의 주류를 이루고 있는 등기구일뿐만 아니라

나날이 발전하는 기술발달로 인해 적은 전력소비량(W)으로도 충분한 밝기를 유지하는 성능과 직부타입, 펜던트타입 등 다양한 모양이 건설현장에서 설치되고 있음을 감안할때

현“5-25-2 LED등기구 설치”품셈으로는 이러한

LED의 특성을 반영하기 어려워 유사공정인 현 “5-25형광등기구 설치”품을 적용하거나 또는 각 기관마다 별도의 품을 만들어 적용하는 등 설계 기준이 서로 달라 혼선을 일으키고 있음

따라서, 직부등 및 펜던트 타입을 추가하고 소비전력도 세분화하여 현 5-25-2 LED등기구 설치 품을 새롭게 개정하는 것이 필요함

〈참고〉․ 현행 : 현행 표준품셈 또는 설계에 적용한 품셈내용을 기재한다.

제 ․  개정 : 실사 결과에 의한 제 ․  개정(안) 내용을 기재한다.

신 청 기 관	서울특별시청	작 성 자 명 및 직 위	직 위 : 주무관 성 명 : 정 대 진 (인)

표 준 품 셈  제 정 안

( 전기부문 )   공종항목 : LED투광등기구 설치                           구분 : 제정                             2016년   10월

현         행

제  정  안

제 정 사 유

○ 전기품셈 5-26 적용 또는 기관별 별도 작성 사용

○ LED투광등기구 설치

(단위 : 개, 적용직종 : 내선전공)

종 별	내선전공
100W이하	0.208
150W이하	0.269
250W이하	0.325

〔 해  설 〕

① 등기구 일체형 기준(컨버터내장형)

② 등기구 조립․설치, 결선, 지지금구류 설치, 장내

소운반 및 잔재 정리 포함

③ 250W이상의 등기구는 50W증가시 마다 250W등기구

설치품의10% 가산

④ 컨버터 별도 설치시는 0.105인, 컨버터 교체시는

0.15인 적용

⑤ LED모듈 교체시는 해당 품의 50% 적용

⑥ 철거 30%, 재사용 철거 50%

LED조명은 에너지 사용 50% 절감 , 무 수은 등의 장점으로 인해 현재 조명등의 주류를 이루고 있는 등기구로서 다양한 모양이 건설현장에서 설치되고 있음

특히 LED투광등기구도 실내조명용 뿐만 아니라 야간경관조명을 위해서 건설현장에서 많이 설치되고 있는 등기구이나

표준품셈이 없어 유사공정이 “5-26 방전등기구 설치”품을 적용하거나 또는 각 기관마다 별도의 품을 만들어 적용하는 등 설계 기준이 서로 달라 혼선을 일으키고 있음

따라서, LED투광등기구 품셈을 새롭게 제정하여 설계시 발주기관의 혼선을 예방하고 적정 공량을 제시함으로써 불 필요한 예산이 낭비되지 않도록 투광등기구 품셈을 제정할 필요가 있음

〈참고〉․ 현행 : 현행 표준품셈 또는 설계에 적용한 품셈내용을 기재한다.

제 ․  개정 : 실사 결과에 의한 제 ․  개정(안) 내용을 기재한다.

신 청 기 관	서울특별시청	작 성 자 명 및 직 위	직 위 : 주무관 성 명 : 정 대 진 (인)

표 준 품 셈  제 정 안

( 전기부문 )   공종항목 : LED보안등기구 설치                           구분 : 제정                             2016년   10월

현         행

제  정  안

제 정 사 유

○ 전기품셈 5-26-1 적용 또는 기관별 별도 작성 사용

○ LED보안등기구 설치

(단위 : 개, 적용직종 : 내선전공)

종 별	내선전공
50W이하	0.183
100W이하	0.204

〔 해  설 〕

① 등기구 일체형 기준(컨버터내장형)

② 등기구 조립․설치, 결선, 지지금구류 설치, 장내

소운반 및 잔재 정리 포함

③ 보행등 및 공원등은 이 품을 준용

④ 보안등을 전주에 부설시 직종은 배전전공 적용

⑤ 컨버터 별도 설치시는 0.105인, 컨버터 교체시는

0.15인 적용

⑥ LED모듈 교체시는 해당 품의 50% 적용

⑦ 철거 30%, 재사용 철거 50%

LED조명은 에너지 사용 50% 절감 , 무 수은 등의 장점으로 인해 현재 조명등의 주류를 이루고 있는 등기구로서 다양한 모양이 건설현장에서 설치되고 있음

특히 LED보안등기구는 골목길 야간조명 뿐만 아니라 범죄예방을 위해서도 지자체를 중심으로 많이 설치되고 있는 등기구이나

표준품셈이 없어 유사공정이 “5-26-1 LED가로등기구 설치”품을 적용하거나 또는 각 기관마다 별도의 품을 만들어 적용하는 등 설계 기준이 서로 달라 혼선을 일으키고 있음

따라서, LED보안등기구 품셈을 새롭게 제정하여 설계시 발주기관의 혼선을 예방하고 적정 공량을 제시함으로써 불 필요한 예산이 낭비되지 않도록 보안등기구 품셈을 제정할 필요가 있음

〈참고〉․ 현행 : 현행 표준품셈 또는 설계에 적용한 품셈내용을 기재한다.

제 ․  개정 : 실사 결과에 의한 제 ․  개정(안) 내용을 기재한다.

신 청 기 관	서울특별시청	작 성 자 명 및 직 위	직 위 : 주무관 성 명 : 김 소 연 (인)