[붙임 1]

표 준 품 셈  제 정 안

( 전기부문 )   공종항목 : 가로등(일체형)분전반 설치                               구분 : 제정                             2015년   10월

현         행

제  정  안

제 정 사 유

○ 전기품셈 5-18 적용 또는         기관별 자체 설치품 적용

○ 가로등(일체형)분전함 신설

(단위 : 대, 적용직종 : 내선전공)

공 종	회 로 수	단위	내선전공
가로등 (일체형) 분전함	4회로	대	0.86
	6회로	대	1.02
	8회로	대	1.23

〔 해  설 〕

① 가로등분전반은 기초가 설치되어 있는 상태에서 외부(도로 옆)에  완제품을 설치하고 결선 및 회로시험을 하는 기준

② 가로등(일체형)분전반, 공원등분전반에도 동일 적용

③ 4회로(연결되는 회로수)는 메인차단기 1개, 분기회로 4개 기준

④ 기초설치 및 터파기, 되메우기,   접지는 별도 계상

⑤ 분전반 개량시 기타 다른 장비   설치품 추가 적용

⑥ 분기회로가 8회로 넘는 것은 20% 가산

⑦ 철거 50%, 재사용 80%

분전반은 공장, 건물 등에 전력을 공급·배분하는 일반분전반과 도로에 설치되어 가로등에 전력을 공급·배분하는 가로등분전반 등으로 구분됨

일반분전반은 부속품을 조립·결선 하여 작업을 하지만, 가로등분전반은 완제품을 설치하는 공정으로 작업공정이 상이함

가로등분전반은 표준품셈 5-18을 적용하거나, 각 기관마다 별도의 품을 만들어 사용하여 각 기관마다 설치품 적용 기준이 서로 다름

현장실사를 통한 현실에 맞는 적정한 신설 품의 제정이 필요함

〈참고〉․ 현행 : 현행 표준품셈 또는 설계에 적용한 품셈내용을 기재한다.

제 ․  개정 : 실사 결과에 의한 제 ․  개정(안) 내용을 기재한다.

신 청 기 관	서울특별시청	작 성 자 명 및 직 위	직 위 : 전문관 성 명 : 임 삼 택 (인)

※ 작성시 유의사항

1. 현행 품셈과 중복 등 관련여부를 충분히 검토한다.

2. 보편성이 없는 특수분야는 제외한다.