표준품셈 제정 제안요청서

제     정 (서울특별시)

현     행

제ㆍ개정 (안)

비  고

○ 자동화재속보기 설치

공 종	단위	내선전공
자동화재속보기	대	0.13

【해설】

① 콘크리트 노출 기준

② 결선, 지지금구류 설치, 연동시험 포함

③ 철거 30%, 재사용 철거 50%

○ 표준품셈에 설치 품이 없어, 적정 원가 산출 기준 품 개발 필요

자동화재속보기 정의

현장 실사 현황

날짜	실사 장소	실사 내용	참석자 수							비고
			서울 특별시	대한전기협회	한국소방시설협회	한국전기공사협회	발주처 (마포구)	시공사	소계
2021-08-19	마포구 대흥로 24길 50 (염리종합사회복지관)	자동화재속보기 설치시간 측정 등	3	1	1			2	7	1회차
2021-09-28		연락처 입력, 음성 녹음, 소방서와 연동시간 측정	3	1	1		2	2	9
2021-10-21	마포구 염리동 54-2 (MAPO소금나루도서관)	자동화재속보기 설치시간 측정 등	3	1	1	1		2	8	2회차
2021-11-22		연락처 입력, 음성 녹음, 소방서와 연동시간 측정	3			1	2	2	8
계			12	3	3	2	4	8	32

※ 실사 동영상 촬영 병행 실시

현장 실사 결과

○ 작업시간 산출 – 2인 1조로 작업 실시

연번	작업내용	작업시간(분)				비 고
		1차		2차 (2인 기준)	평균
		1인당 작업시간	2인 기준
1	작업 준비	2.0	4.0	4.0	4.0	2인 1조 기준
2	안전회의	2.0	4.0	4.0	4.0
작업준비 소계		4.0	8.0	8.0	8.0
3	설치위치 표시	1.0	2.0	2.0	2.0
4	칼블럭(셋트앵커) 설치	1.5	3.0	7.0	5.0	1차: 칼블럭 설치, 2차: 셋트앵커 설치
5	속보기 및 수신반 구멍뚫기	6.0	12.0	6.0	9.0
6	속보기 설치(연결배관 포함)	4.5	9.0	11.0	10.0
7	회로 결선	3.0	6.0	8.0	7.0
8	자료 입력(Setting) (연락처 입력, 음성 녹음)	4.5	9.0	12.0	10.5
9	소방서와 연동시험	2.0	4.0	4.0	4.0
실작업 소계		22.5	45.0	50.0	47.5
10	현장정리	3.0	6.0	6.0	6.0
현장정리 소계		3.0	6.0	6.0	6.0
합계	작업시간(분)	29.5	59.0	64.0	61.5
	산출공량(인)		0.12	0.13	0.13	작업시간(61.5) ÷ 480

작 업 사 진

작 업 사 진

작 업 사 진