2020년 수도공사용 자재 검사기준

1	검사방법 공통사항

검사기준 : KS 규정, kctap(한국물기술인증원) ․ KFCR(한국주물공업협동조합) 단체표준, 구매지침서, 방침서 적용

각 자재별 생산수량 또는 로트 수량(품목별 검사기준 참조)에 대한 샘플 검사실시

출장(공장)검사시 생산수량 또는 로트수량에서 무작위 샘플 선택하여 규격 및  수압시험 등 실시

재료시험은 물리시험, 화학시험 등 KS 및 관련규정에 따라 실시하고 검사 성적서를 제출해야 함

검사성적서는 공인시험기관성적서와 시험장비를 갖추고 있는 제작사 또는 협력       업체(주물업체, 고무라이닝업체 등)의 자체검사성적서를 적정하게 분배하여 인정

도료(피복) 및 고무(라이닝 등)에 대한 물리시험(비중시험 등) 및 화학시험

(용출시험 등)은 공인기관시험성적서 및 도료제작사(KS 인증업체 및 시험

장비를 갖춘 업체-거래명세서 제출)자체시험성적서 인정

주름마디스텐레스강관 및 청동주물의 용출시험 및 화학성분분석시험은 공인 기관시   험성적서, 부품제작사 (KS인증업체, 시험장비를 갖춘 업체) 자체시험성적서 인정

조달청 검사기관 검사를 받은 발주건의 제품은 공장검사를 생략 함

전년도 검사에 불합격이 없는 제품은 공장검사 일부 생략(50% 범위내)

단, 버터플라이밸브는 공장검사을 생략하지 않음

공장검사 불합격 시 재검사는 샘플수를 2배로 검사 시행 및 조달청에 통보          단, 수정 가능한 경미 사항은 제외 함

당해연도 검사에 동일제품에 2회 불합격할 경우 그 다음날부터 3개월 이상     구매 제한 및 조달청에 통보

조달등록가격(mas)의 90%이하 가격 구입시 샘플수를 2배로 검사 시행하고,     납품된 제품으로 검사기준에 의한 공인기관 시험성적서을 제출한다.

단, 검사에 소요되는 모든 비용(제품가격 포함)은 업체에서 부담한다

제작사 자체 규격검사(내압, 두께, 무게등)

납품 전량에 대하여 KS 및 관련규정에 의하여 제작사 자체 규격검사를 실시

하고 검사성적서를 제출해야 함

용출검사 : 수도법 제14조 및 KS 검사기준 적용

수돗물에 접촉하는 모든 수도공사용 자재

위생안전 기준 및 KS 기준 검사성적서 인정(자체성적서 포함)

성적서 인정은 검사일 기준 1년 이내로 한정하며, KC인증 제품은 생략

동일도료 사용에 대한 동일업체 제품에 대하여 공통 인정

(단, 도료의 제품 변경시 용출검사 실시하고 해당성적서 제출)

※ 계약금액 1억원 이하는 위생기준검사 또는 ks 용출검사 실적이 있는 경우

해당성적서로 대체 함

2	품목별 검사방법

덕타일 주철직관

검사기준

- KSD 4311 : 수도용 덕타일 주철관

- KSD 4317 : 덕타일 주철관 내면 에폭시수지 분체도장

- SPS-KFCA-D4302-5016 : 구상흑연 주철품

- KSM 6613 : 수도용고무

공장 검사

- 검사방법

․ 규격검사 및 수압시험은 샘플수량 전량 실시

․ 재료시험은 물리시험, 화학시험 관련규정에 따라 실시

- 샘플수량 : 다음표의 생산수량 또는 로트당 1본으로 한다

호칭지름(DN)	300이하	350～600	700～1000	1100～2600	비 고
로트 수량	200	100	50	25

- 규격검사

․ 제품의 외경, 내경, 두께, 무게, 길이 등 측정확인

- 재료시험

․ 기계적 성질

검사항목	인장강도	연신율	경 도	비 고
허용기준	420N/㎟ 이상	10% 이상	HB230 이하

․ 성분분석 및 구상화율(GCD450)

검사항목	성 분 분 석			구상화율	비 고
	C	S	Mg
허용기준	2.5% 이상	0.02% 이하	0.09%이하	80% 이상

- 수압시험

호칭지름(DN) 관종	300이하	350～600	700～1000	1100～2000	비 고
2종관(Mpa)	6.0	5.0	4.0	3.2
3종관(Mpa)	5.0	4.0	3.2	2.5

- 에폭시 부착강도 시험

구 분	내면(접수면)	비 고
허용기준	8Mpa이상

- 용출시험 : 해당항목 검사(페놀류외 32항목)

- 물리시험

․ 비중시험, 밀착성시험, 내충격성시험,

․ 가요성시험, 긁힘저항성시험, 내온도반복성시험

도막시험 항목	비중	밀착성	내충격성	가요성	긁힘 저항성	방식성	내온도 반복성
허용기준	1.8 이하	8 이상	이상 없을것	이상 없을것	이상 없을것	이상 없을것	이상이 없을것

- 분광분석시험 : BPF(비스페놀프리) 확인

입고 검사 : 공장 검사를 생략할 경우

- 납품수량 확인, 외관상태, 도장상태 등 육안검사

- 에폭시라이닝 두께 검사 : 0.3mm이상

- 자체시험성적 또는공인기관 시험성적 결과치 KS규정에 적합여부 확인

(자체 시험 설비가 없는 항목은 공인기관 실시 시험성적서 제출)

- 검사실시항목 중 1항목이라도 불합격시는 해당 발주수량 전량 불합격 처리

수도용 고무

- 용출시험 : 해당항목 검사(탁도외 16항목)

- 물리시험 : (KSM6613 표1의 1종 ～3종)규격 적용

- 경도시험, 인장시험(3종), 영구신장시험, 노화시험(3종), 압축영구줄음시험

※ KSM6613 표1의 1종 ～3종별 규격치수 적용

닥타일 주철 이형관

검사기준

- KSD 4308 : 수도용 덕타일 주철이형관

- KSD 4317 : 덕타일 주철관 내면 에폭시수지 분체도장

- SPS-KFCA-D4302-5016 : 구상흑연 주철품

- KSM 6613 : 수도용 고무

공장 검사

- 검사방법

․규격검사는 샘플수량 전량 실시

․재료시험은 물리시험, 화학시험등 규정 실시

- 샘플수량 : 다음표의 생산수량 또는 로트당 1개로 한다.

구 분	이형관류		접합부속 (볼트,너트)	고무링	비 고
	400mm이하	500mm이상
로트 수량	500개	100개	1,000조	1,000개

- 규격검사

․제품의 외경, 내경, 두께, 무게, 길이 등 측정확인

- 재료시험

․기계적 성질

검사항목	인장강도	연신율	경 도	비 고
허용기준	420N/㎟ 이상	5% 이상	HB250 이하

- 성분분석 및 구상화율(GCD450)

검사항목	성 분 분 석			구상화율	비 고
	C	S	Mg
허용기준	2.5% 이상	0.02% 이하	0.09% 이하	80% 이상

- 도막두께 측정

구 분	내면(접수면)	비 고
허용기준	0.3mm 이상

- 용출시험 : 해당항목 검사(페놀류외 32항목)

- 물리시험

․ 비중시험, 밀착성시험, 내충격성시험,

․ 가요성시험, 긁힘저항성시험, 내온도반복성시험

도막시험 항목	비중	밀착성	내충격성	가요성	긁힘 저항성	방식성	내온도 반복성
허용기준	1.8 이하	8 이상	이상 없을것	이상 없을것	이상 없을것	이상 없을것	이상이 없을것

- 분광분석시험 : BPF(비스페놀프리) 확인

- 볼트너트 하중시험

볼트 호칭	M16	M20	M24	M27	M30	비 고
시험하중 (KN)	38.25	60.81	86.30	113.76	138.28

입고 검사

- 납품수량 확인, 외관상태, 도장상태 등 육안검사

- 샘플수량은 공장 검사와 동일

- 자체시험 성적 및 공인기관 시험성적서 결과치 KS규정에 적합여부 확인

- 검사 실시 항목 중 1항목이라도 불합격시는 해당 발주수량 전량 불합격 처리

수도용 고무

- 용출시험 : 해당항목 검사(탁도외 16항목)

- 물리시험 : (KSM6613 표1의 1종 ～3종)규격 적용

경도시험, 인장시험(3종), 영구신장시험, 노화시험(3종), 압축영구줄음시험

※KSM6613 표1의 1종 ～3종별 규격치수 적용

도복장 강관(직관,이형관포함)

검사기준

- KSD 3565 : 상수도용 도복장 강관(모재부)

- KSD 3578 : 상수도용 도복장 강관 이형관

- KSD 3589 : 상수도용 도복장 강관(외부코팅)

- KSD 8502 : 상수도용 도복장 강관(내부코팅)

공장 검사

- 검사방법

․규격검사는 샘플수량 전량 실시 및 KS관련규정 준수

․재료시험은 물리시험, 화학시험등 곤련 규정 실시

- 샘플수량 : 다음표의 생산수량 또는 로트당 1개로 한다.

(규격, 성분, 기계적성질 적용)

구 분	관에의한경우	강대에의한 경우	강판에의한 경우	비 고
로트 수량	1500A미만 (100본당1건)	50톤미만-1개, 50톤이상-2개	50톤미만-1개, 50톤이상-2개
	1500A이상 (50본당1건)

※ 인장시험 시 원관 및 용접부는 각각 검사 실시(아크용접 시 해당)

- 규격검사

․제품의 내․외경, 관두께,길이, 피복두께, 핀홀테스트 등 측정확인

- 재료시험

․기계적 성질(강재STWW400)

검사항목	인장강도	연신율	항복강도	비 고
허용기준	402N/㎟ 이상	18% 이상	226N/㎟ 이상

- 성분분석 (강재STWW400)

검사항목	성 분 분 석(단위:%)			비 고
	C	P	S
허용기준	0.25이하	0.040이하	0.040이하

※원관 제조에 사용되는 강대 또는 강판은 반드시  KSD3503(일반구조용 압연강재)

을 인증 받은 것을 사용

- 외부피복

관의 호칭지름	피복두께(mm)		비고
	분말융착식	압출식
1,000mm 이하	1.8 이상	2.5 이상	피복두께는 에폭시 및 접착제를 포함하며 용접 부위의 피복두께는 -10%까지 허용함.
1,500mm	2.0 이상	3.0 이상
1,650mm	2.2 이상	3.0 이상
2,000mm	2.5 이상	3.0 이상
2,100mm이상	2.8 이상	3.5 이상

- 용출시험 : 해당항목 검사(수은외 21항목)

입고 검사

- 납품수량 확인, 외관상태, 도장상태 흠집등 육안검사

- 자체시험 성적서, 공인기관 시험성적서 결과치 KS규정에 적합여부 확인

- 검사 항목 중 1항목이라도 불합격시는 해당 발주수량 전량 불합격 처리

이탈방지압륜

검사기준

- KSD 4308 : 수도용 덕타일 주철이형관

- KSD 4317 : 덕타일 주철관 내면 에폭시수지 분체도장

- KSD 4302 : 구상흑연 주철품

- KSM 6613 : 수도용 고무

- KSD 4317  : 에폭시수지분체도장

- 규격시방서

공장검사방법

□ 규격 및 수압검사는 샘플수량 전량 실시(검사기준)

- 볼트·너트의 치수(SPS-KWWA-D111-2004), 2016년 12월 29일 개정

(단위 :mm)

호칭지름 DN	B	C	E	F	G	H
80	24	85	50	20	24	41
100	24	85	50	20	24	41
125	24	85	50	20	24	41
150	24	85	50	20	24	41
200	24	85	50	20	24	41
250	24	85	50	20	24	41
300	24	85	50	20	24	41
350	24	105	65	20	24	41
400	24	105	65	20	24	41
450	24	105	65	20	24	41
500	24	105	65	20	24	41
600	24	105	65	20	24	41
700	24	105	65	20	24	41
800	27	125	75	22	27	46
900	27	125	75	22	27	46
1,000	27	125	75	22	27	46
1,100	27	125	75	22	27	46
1,200	27	125	75	22	27	46

- 압륜의 치수(SPS-KWWA-D111-2004), 2016년 12월 29일 개정

(단위:mm)

호칭지름 DN	각부의 치수						볼트 구멍
	d1	허용값	d2	허용값	d3	허용값	수	지름
80	103.4	±1.3	127	+1,-2	204	±2.0	3	30
100	123.5	±1.3	147	+1,-2	225		3	30
125	149.6	±1.3	174	+1,-2	252		3	30
150	175.6	±1.3	200	+1,-2	280		4	30
200	227.8	±1.4	252	+1,-3			5	30
250	279.8	±1.4	305	+1,-3			6	30
300	332.0	±1.4	359	+1,-3			6	30
350	384.1	±1.4	412	+1,-3			8	30
400	435.3	±1.5	464	+1,-3			10	30
450	486.4	±1.5	516	+1,-3			41	30
500	538.8	±1.5	569	+1,-3			41	30
600	641.8	±1.6	674	+1,-3			41	30
700	745.0	±1.6	779	+1,-3			41	30
800	849.3	±1.7	885	+1,-3			46	34
900	952.5	±1.7	990	+1,-3			46	34
1,000	1,055.8	±1.8	1,095	+1,-3			46	34
1,100	1,152.0	±1.8	1,193	+1.5-3.5			46	34
1,200	1,263.3	±1.9	1,306	+1.5-3.5			46	34

- 고무링의 치수(SPS-KWWA-D111-2004), 2016년 12월 29일 개정

호칭지름 DN	B	C	E	F	G	H
80	24	85	50	20	24	41
100	24	85	50	20	24	41
125	24	85	50	20	24	41
150	24	85	50	20	24	41
200	24	85	50	20	24	41
250	24	85	50	20	24	41
300	24	85	50	20	24	41
350	24	105	65	20	24	41
400	24	105	65	20	24	41
450	24	105	65	20	24	41
500	24	105	65	20	24	41
600	24	105	65	20	24	41
700	24	105	65	20	24	41
800	27	125	75	22	27	46
900	27	125	75	22	27	46
1,000	27	125	75	22	27	46
1,100	27	125	75	22	27	46
1,200	27	125	75	22	27	46

- 압륜의 시험수압 및 한계수압(SPS-KWWA-D111-2004), 2016년 12월 29일 개정

호칭지름 DN	시헙수압 MPa			한계수압 MPa
80, 100, 125	24	85	50	20	24	41
150, 200, 250	24	85	50	20	24	41
300	24	85	50	20	24	41
350, 400	24	85	50	20	24	41
450, 500, 600	24	85	50	20	24	41
700	24	85	50	20	24	41
800	24	85	50	20	24	41
900	24	105	65	20	24	41
1,000	24	105	65	20	24	41
1,100	24	105	65	20	24	41
1,200	24	105	65	20	24	41

․재료시험은 물리시험, 화학시험등 해당 규정에 따라 실시

- 샘플수량 : 다음표의 생산수량 또는 로트당 1개로 한다.

구 분	이탈방지압륜검사		접합부속 (볼트,너트)	고무링	비 고
	400mm이하	500mm이상
로트 수량	500개	100개	1,000조	1,000개

재료시험항목 : 물리시험 및 화학시험

□ 덕타일주철품 (GCD450)

- 기계적성질 : 3항목

검사항목	인장강도	연신율	경 도	비 고
허용기준	420N/㎟ 이상	10% 이상	HB250 이하

- 성분분석 및 구상화시험

검사항목	성 분 분 석			구상화율	비 고
	C	S	Mg
허용기준	2.5% 이상	0.02% 이하	0.09% 이하	80% 이상

□ 고무링(KSM6613) : 용출시험(17항목) 및 물리시험(경도시험외 4항목)

- 화학시험(용출시험)- 탁도 외 16항목

- 물리시험 : (KSM6613 표1의 1종 ～3종)규격 적용

경도시험, 인장시험(3종), 영구신장시험, 노화시험(3종),

압축영구줄음시험

※KSM6613 표1의 1종 ～3종별 규격치수 적용

볼트너트 인장시험(하중시험)

볼트 호칭	M16	M20	M24	M27	M30	비 고
시험하중 (KN)	38.25	60.81	86.30	113.76	138.28

납품검사

- 납품수량 확인, 외관상태, 도장상태 흠집등 육안검사

- 자체시험 성적 및 공인기관 시험성적서 결과치 KS규정등 적합여부 확인

- 검사 항목 중 1항목이라도 불합격시는 해당 발주수량 전량 불합격 처리

밸 브 류

검사기준

- KSB 2332       : 수도용 제수밸브

- KSB 2334       : 덕타일 제수밸브

- KSB 2333       : 수도용 버터플라이밸브

- KWWA B 102   : 수도용 소프트실 슬루스밸브

- KSD 4302       : 구상흑연 주철품

- KSM 6613       : 수도용 고무

- KSD 4103       : 스테인레스 주강품

- KSD 4317       : 에폭시수지분체도장

공장검사

- 검사방법

․규격 및 수압검사는 샘플수량 전량 실시

․재료시험은 물리시험, 화학시험등 관련규정에 따라 실시

- 샘플수량 : 다음표의 생산수량 또는 로트당 1개로 한다.

구 분	소프트실밸브	스텐레스밸브	기타밸브	비 고
로트 수량	100개	100개	100개

재료시험

□ 덕타일주철품 (GCD450)

-기계적 성질

검사항목	인장강도	연신율	경도	비 고
허용기준	450N/㎟ 이상	10% 이상	HB 140~210

- 화학성분 및 구상화

검사항목	성 분 분 석			구상화율	비 고
	C	S	Mg
허용기준	2.5% 이상	0.02% 이하	0.09% 이하	80% 이상

□ 스테인레스 주강

- 기계적 성질

검사항목	인장강도	연신율	경 도	비 고
허용기준	440N/㎟ 이상	30% 이상	HB183 이하

- 화학성분                                             (단위: %)

시험항목	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
허용기준	0.08 이하	2.00 이하	2.00 이하	0.040 이하	0.040 이하	8.00 ~11.00	18.00 ~21.00

- 수압시험

구 분	호칭지름	몸통내압시험	디스크시트 누설시험	비 고
소프트실밸브	80～500mm	23㎏f/㎠ - 3분유지	18㎏f/㎠ - 1분유지
스텐레스밸브	80～500mm	23㎏f/㎠ - 3분유지	18㎏f/㎠ - 1분유지
버터플라이밸브	500~1000mm	21㎏f/㎠ - 3분유지	10㎏f/㎠ - 2분유지
무단수제수밸브	80~350mm	23㎏f/㎠ - 3분유지	18㎏f/㎠ - 1분유지
	400-500mm	21㎏f/㎠ - 6분유지	18㎏f/㎠ - 2분유지

작동시험 : 밸브작동상태, 외관상태 확인

에폭시수지 분체도장

□ 제품의 도막의 검사

- 겉모양시험 ; 외관 및 조립상태검사, 핀홀검사(홀리테디텍트 1,000v검사)

- 부착성시험, 경화시험, 연필긁기시험

- 도막두께 검사

구 분	내면(접수면)	외면(비접수면)	비 고
허용기준	0.3mm～1.0mm	0.15mm이상

□ 제품의 도료의 검사

- 물리시험

비중시험, 밀착성시험, 내충격성시험,

가요성시험, 긁힘저항성시험, 내온도반복성시험

도막시험 항목	비중	밀착성	내충격성	가요성	긁힘 저항성	방식성	내온도 반복성
허용기준	1.8 이하	8 이상	이상 없을것	이상 없을것	이상 없을것	이상 없을것	이상이 없을것

□ 위생안전기준검사

- 용출시험 : 45항목중 해당항목 검사(망간외 32항목)

수도용 고무

- 용출시험 : 45항목중 해당항목 검사(탁도외 16항목)

- 물리시험 : (KSM6613 표1의 1종 ～3종)규격 적용

경도시험, 인장시험(3종), 영구신장시험, 노화시험(3종),

압축영구졸음시험 ※KSM6613 표1의 1종 ～3종별 규격치수 적용

납품검사

- 납품수량 확인, 외관상태, 도장상태 등 육안검사

- 자체시험 성적 및 공인기관 시험성적 결과 치 KS규정에 적합여부 확인

- 검사 항목 중 1항목이라도 불합격 시는 해당 발주수량 전량 불합격 처리

철 개 류

검사기준

- KS B 0801  금속재료 인장 시험편

- KS B 0802  금속재료 인장 시험방법

- KS B 0805  브리넬 경도 시험 방법

- KS B 0250  주조품 치수공차 및 절삭여유방식

- KS D 4302  구상흑연 주철품

- KS D 6021  상하수도 전기, 통신용 맨홀뚜껑

- KS M 3006  플라스틱 인장성 측정방법

- KS M 3842  재활용 플라스틱 성형재료(폴리에틸렌)

- KS M 6613  수도용고무

공장검사

- 규격검사는 샘플수량 전량 실시

- 재료시험은 물리시험, 화학시험등 관련규정 실시

검사항목 : 규격검사, 재료시험, 정하중시험

샘플수량 : 다음표의 로트당 1개로 한다.

구 분	대형철개 Φ648	중형철개 Φ318(1호 ~ 3호)	비 고
로트 수량	100조	100조

규격검사

- 외관검사 : 겉모양, 모양 및 외관상태 직접검사

- 치수검사 : 철개 뚜껑 및 틀의 외경, 내경, 높이 등 실측검사

- 전자태그 인식검사 : 리더기 사용 전자태그(RFID칩) 인식검사

재료시험

- 뚜껑 및 틀 : 기계적성질, 성분분석, 구상화(GCD 500), 대형철개 D648mm 적용

․ 기계적성질 : 3항목

검사항목	인장강도	연신율	경 도	비 고
허용기준	500N/㎟ 이상	7% 이상	150~230	제수밸브용 사각받침 적용 등

- 뚜껑 및 틀 : 기계적성질, 성분분석, 구상화(GCD 450), 중형철개 D318mm 적용

․ 기계적성질 : 3항목

검사항목	인장강도	연신율	경 도	비 고
허용기준	450N/㎟ 이상	10% 이상	140~210	제수밸브 보호통 적용 등

․ 성분분석 및 구상화시험

검사항목	성 분 분 석			구상화율	비 고
	C	S	Mg
허용기준	2.5% 이상	0.02% 이하	0.09% 이하	80% 이상

- 보호통 및 받침(중형철개) : 기계적성질(인장강도시험-재생플라스틱)

검사항목	인장강도	비 고
허용기준	11.8 Mpa이상

- 뚜껑 손잡이 : 기계적성질, 성분분석

․ 기계적성질 : 3항목

검사항목	인장강도	항복강도	연신율	경 도	비 고
허용기준	500N/㎟ 이상	320N/㎟ 이상	7% 이상	150~230

․ 성분분석

검사항목	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
허용기준	0.08 이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045 이하	0.030 이하	8.00～ 10.50	18.00～ 20.00

정하중시험

- 45,000KG 시험하중에 이상발생 유무 확인

- 대형철개 : 뚜껑 및 틀

- 중형철개 : 철개 및 보호통

납품검사

- 외관상태, 전자태그(RFID칩) 인식검사, 도장상태 등 육안검사

- 철개 조립시 뚜껑과 틀의 일치여부 및 틈새상태 확인

- 검사항목 중 1항목이라도 불합격시는 해당 발주수량 전량 불합격 처리

수도계량기 보호통

검사기준

- KSM 3808 : 발포 폴리스티렌 보온재

- KSM 3842 : 재활용 플라스틱 성형재료(폴리에틸렌)

- KSB 2301 : 청 동 밸 브

- KSD 3595 : 일반 배관용 스테인리스 강관

- KSD 4302 : 구상흑연주철품

- KWWA B 200 : 역류방지밸브

공장검사

- 검사방법

․ 규격 및 수압시험은 샘플수량 전량 실시

․ 재료시험은 물리시험, 화학시험 관련규정 실시

검사항목 : 규격검사, 재료시험, 내압(누설)시험, 밀도시험, 용출시험

샘플수량 : 다음표의 제품수량 또는 로트당 1개로 한다.

구 분	수도계량기 보호통	비 고
로트 수량	500조(1개), 1,000조(2개)	규격검사 기준

※ 단 재료시험은 년도별 납품 입고자재 불합격이 없을시 보호통 및 뚜껑은 전체

수량의 각 1개로 실시, 규격별 발주수량이 가장 많은 것을 실시 하며, 그리고

각 규격별 발주수량이 500조 이상시 납품업체 자체성적서 인정.

- 공인성적서 : 기계적성질, 성분분석, 구상화 등(앵글밸브, 역지변, 스텐배관 등)

-  규격검사

․ 외관검사 : 겉모양, 모양 및 외관상태 직접검사

․ 치수검사 : 주철 뚜껑 및 계량기보호통 구성품의 부분별 실측검사

재료시험

- 구상흑연주철뚜껑 : 기계적성질, 성분분석, 구상화

․ 기계적성질 : 3항목

검사항목	인장강도	항복강도	연신율	경 도	비 고
허용기준	450N/㎟ 이상	280N/㎟ 이상	10% 이상	140~210

․ 성분분석 및 구상화시험

검사항목	성 분 분 석			구상화율	비 고
	C	S	Mg
허용기준	2.5% 이상	0.02% 이하	0.09% 이하	80% 이상

- 계량기보호통 몸통·다리·밑판 : 기계적성질

․ 기계적성질

검사항목	인장강도	비 고
허용기준	11.8 Mpa 이상

- 주름마디 스텐레스 강관 : 기계적성질, 성분분석

․ 기계적성질 : 2항목

검사항목	인장강도	연신율	비 고
허용기준	520N/㎟ 이상	35% 이상

․ 성분분석

검사항목	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
허용기준	0.08 이하	1.00 이하	2.00 이하	0.045 이하	0.030 이하	8.00～ 10.50	18.00～ 20.00

- 앵글밸브, 엘보, 역류방지밸브 : 기계적성질, 성분분석(청동 및 스텐 분리)

․ 기계적성질(청동용 앵글밸브, 엘보, 역류방지밸브)

검사항목	인장강도	연신율	비 고
허용기준	190 N/㎟ 이상	16 % 이상

․ 성분분석(청동용 앵글밸브, 엘보, 역류방지밸브)

검사항목	Cu	Pb	Zn	비 고
성분비	83 % 이상	0.2 % 이하	10 % 이하

․ 기계적성질(스텐용 앵글밸브, 엘보, 역류방지밸브)

검사항목	인장강도	연신율	비 고
허용기준	440 N/㎟ 이상	30 % 이상

․ 성분분석(스텐용 앵글밸브, 엘보, 역류방지밸브)

검사항목	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr
허용기준	0.08 이하	2.00 이하	2.00 이하	0.040 이하	0.040 이하	8.00～ 11.00	18.00～ 21.00

내압(누설)시험

- 앵글밸브 : 내압시험, 누설시험

검사항목	시험조건	결 과	비 고
내압시험	2.055Mpa, 15초	누설이 없음
누설시험	1.507Mpa, 15초	누설이 없음

- 주름마디 스텐레스 강관 : 내압시험

검사항목	시험조건	결 과	비 고
내압시험	2.45Mpa, 2분	누설 및 파손 없음

- 앵글밸브 + 주름마디스텐레스강관 : 누설시험

검사항목	시험조건	결 과	비 고
누설시험	1.72Mpa, 1분	누설 없음

보온재 밀도시험

검사항목	밀 도	비 고
보온재	0.025g/㎤ 이상(25Kg/㎥ 이상)

용출시험 : 45항목 중 해당항목 시험

납품검사

- 납품수량 확인, 외관상태, 도장상태 등 육안검사

- 자체시험 성적 및 공인기관 시험성적 결과치 KS규정에 적합여부 확인

- 검사항목 중 1항목이라도 불합격시는 해당 발주수량 전량 불합격 처리