품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 강동구 자원순환센터 건립공사                          점검일 : 2023. 5. 31. ~ 6. 1.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 품질관리계획 실행과 관련하여 전직원의 참여을 위한 동기 부여 여부	◦ 현장 전직원이 품질방침 및 품질목표를 이해할수 있도록 조치 하기 바람
3. 책임과 권환	․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 품질관리 담당자들의 업무 분장을 개개인에 맞게 분장하여 책임과 권한을 명확하게 부여하기 바람
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 보관된 문서 목록표에 관리자를 지정하여 기록하기 하기 바람
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설, 장비, 인력 등)의 적정확보 및 유지 여부	◦ 기반구조관리상태 점검표에 책임자 서명란을 넣어 점검하기 바람
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	◦ 자재 수급계획에 있어 감리검토 사항이 빠져있으므로 감리 검토를 받아서 차질없는 자재 수급이 되기바람
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 보관자재점검표에 있어 자재 특성별로 취급되고 적절한 환경에 보관되어 있어야 하는 내용이 빠져 있으므로 내용을 추가하여 점검 하기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 법면하부 일부 물고임 주기적으로 펌핑을 통한 물고임 최소하 ◦ 재료분리 부 마감처리 일부구간 보완 필요 ◦ 구조물 시공 조인트에 사용한 리브라스는 공간이 발생하면 제거후 콘크리트를 타설하기 바람 ◦ 콘크리트 조인트는 타설전 치핑을 실시하여 접합강도를 확보하기 바람 ◦ 벽체 연결철근을 수직철근에 밀착 시공하시가 바람 ◦ 띠장 코너부는 반드시 스티프너로 보강하기 바람 ◦ 현장구조물 용도에 따라 균열관리 목표를 재설정하고 수처리 구조물의 보수재료는 화학성분을 고려하여 선정하기 바람
※ 본 점검결과는“강동구 자원순환센터 건립공사”의 시공자인 코오롱글로벌(주)과 감리자인 ㈜경호엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.