품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 문래동 공동주택 신축공사                             점검일 : 2020. 4. 21.~ 4. 22.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2. 현장 품질방침 및 품질목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표 달성계획)을 수립하고 추진실적을 관리하시기 바람. (점검일 현재 2020년도 품질목표 달성계획이 미수립 됨)
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육실시 여부	◦ 정기교육인 품질교육이 매월 실시될 수 있도록 하고, 교육훈련결과를 기록유지하시기 바람.
11. 의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 작업장에서 외국인근로자들의 안전사고를 예방하고 시공불편을 최소화할 수 있도록, 의사소통관리기준에 외국인근로자들과의 의사소통기준을 추가하여 작성하시고 관리하시기 바람.
17. 식별 및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 자재 인수검사자 및 감리원은 기자재의 추적관리와 확인자 식별이 용이하도록, 레미콘 인수시 송장(거래명세서)에 성명을 기재하고 서명을 하시기 바람.
19. 검사장비, 측정장비 및 시험장비의 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교정검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검사, 측정, 시험장비의 반출시에는 반출일자, 반출사유 등을 기재하고 감리의 확인을 받아 관리하시기 바람.
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 문주 철골도장 훼손으로 방청도장 보수 필요함. ◦ 지하주차장 휀룸 천정 단열재 훼손부 보수 및 틈새 우레아폼 충진 필요함. ◦ 방화구획내 전기,설비 노출배관 주위 내화충진재 시공여부 확인 요망 ◦ 옥상 난간대 벽체 고정볼트 부위 con’c 일부 파손 및 벽에 밀착시공 필요함. ◦ 옥상 누름 con’c 바닥 균열발생부 보수 요망. ◦ 세대내 바닥미장 균열발생부위 강마루 시공전 보수(코너, 거실바닥부 등) 및 일부세대 분배기(주방) 보온재 노출부 재시공 처리 필요함. ◦ 동 지하 E/V 천정 가설타설 장비용 open구 con’c 재료분리 발생 및 보수 필요함. ◦ 지하 외벽 우수유도 배수배관 시공위치가 부적정 함. ◦ 옥상 출입구 천정의 물끊기 홈 벽체 연결부위 차단 요망.(미장으로 일부 메움) ◦ 협소한 현장일수록 철저한 정리정돈이 필요하므로 불필요한 자재처분 및 잔여자재 재정돈 바람. (우수사례) ◦ 옥상 벽체 우레탄 코너방수 양호. ◦ 천정 단열재 설치후 천공시공이 우수함. ◦ 지하 외벽에 별도의 트렌치를 설치하지 않고 바닥배수판을 벽체까지 이어 시공. ◦ 옥상의 우레탄방수시 코너 보강이 우수함.
※ 본 점검결과는“문래동 공동주택 신축공사”의 시공자인 ㈜삼호와 감리자인 ㈜길종합건축사사무소이엔지에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.