품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 상도동 산65-74번지 일대 민영주택 건설공사            점검일 : 2023. 6. 28. ~ 6. 29.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호상태	◦ 보관문서 목록표에는 문서의 보관형태, 보존연한 등이 포함되도록 보완하여 비치·관리하시기 바람
15. 공사관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 환경담당은 일일환경점검(소장결재)을 실시하고, 주간 단위로 환경영향조사보고서를 작성하여 감리의 확인을 받으시기 바람
18. 기자재 및 공사 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 보관자재가 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관될 수 있도록 보관자재점검표를 보완 작성하여 주기적으로 점검하시기 바람
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 옥상 마감 무근콘크리트 균열 발생. 균열상태별 적정 보수 조치 바람(표면칠공법 또는 충진공법 등) ◦ 단열재 하부 이물질 미제거 및 이음부 충진 누락. 오염물질 제거후 이음부 충진 요함 ◦ 사용예정자재 보관받침대 누락. 자재 보관 받침대 설치 바람 ◦ 가설 계단 난간 마무리 cap 일부 설치 누락. 일부 누락된 가설계단 난간 cap 설치 바람 ◦ 전기실 접지단자함 분기회로별로 식별이 용이하도록 회로표시 Tape등을 취부하여 향후 유지관리가 용이하도록 시공하기 바람 ◦ 차량통로측에 설치된 소화전함 식별이 용이하도록 특화시키고 충돌로 인한 사고예방을 위하여 방지 pole 설치하기 바람 ◦ 매입BOX의 결선은 시공전 paint나 몰탈을 제거하여 시공하기 바람 ◦ Cable Tray의 Support End Cover 누락 보완 시공하기 바람 <권고사항> ◦ 변전실 전기설비 현황판을 설치, 안전표찰 및 위험표시판을 취부하여 사고예방 시공하기 바람 ◦ Cable Tray 층간 및 실간 관통부는 방화구역으로 fire stop 등으로 완벽하게 차폐 시공하기 바람
※ 본 점검결과는“상도동 산65-74번지 일대 민영주택 건설공사”의 시공자인 ㈜대우건설과 감리자인 ㈜토문엔지니어링에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.